供水工程用消火栓采购

招

标

文

件

项目编号:YXGYJT202005001

二〇二〇年四月二十八日

目     录

第一章 投标邀请函	- 2 -

第二章 投标人须知	- 3 -

第三章 项目技术要求和有关说明	- 10 -

第四章 合同书（格式文本）	错误!未定义书签。

第五章 合同条款

第六章 附件（投标文件格式）	- 12 -

- 第一章 投标邀请函

宜兴市公用市政工程有限公司供水工程用消火栓组织自行采购，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：宜兴市公用市政工程有限公司 项目名称：供水工程用消火栓采购 项目编号: YXGYJT202005001 评标方法：综合评估法 本项目预算为：45万元 |
| 2 | 2.1投标人参加本次采购活动应具备下列资格条件： 1、是具备独立法人资格的消火栓专业生产厂家。 2、具备生产销售消防产品的营业执照、消火栓产品必须获得公安部消防产品合格评定中心颁发的《消防产品3C中国国家强制性认证证书》。 3、投标人应通过 ISO9001质量体系认证（在有效期内），该体系认证必须覆盖投标产品； 4、必须持有防撞型地上消火栓的国家消防装备质量监督检验中心检验合格报告； 5、投标人需提供一份2017年5月以来签订的消火栓供货合同原件； 6、符合相关法律、法规规定的其他要求。 |
|  | 2.2 拒绝下述供应商参加本次采购活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动； ②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 |
| 4 | 投标文件正本份数：1份 投标文件副本份数：3份 |
| 5 | 投标截止时间及开标时间：2020年5 月20日14:00 定标时间：评标结束后 投标地点及开标地点：宜兴市环科园科技孵化园1112室 |
| 6 | 采购人：宜兴市公用市政工程有限公司 联系人：刘先生 联系电话：0510-80718867 传真电话：/ 联系地址：宜兴市环科园科技孵化园1112室 邮政编码：214200 |

- 第二章 投标人须知

一、总   则

1、定义

1.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

1.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”。

1.3 “投标人签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

1.4 “投标人名称（盖章）”及“投标人公章”是指投标人的公章。

1.5 “产品”指本招标文件中所述产品及相关产品。

2、投标费用

2.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

2.2 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

3、保密要求

3.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

4、招标文件的组成

4.1 投标人可在 “宜兴市公用产业集团有限公司”网站下载招标文件及有关资料。投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与甲方联系解决。

4.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

5、招标文件的解释

5.1 本文件由宜兴市公用市政工程有限公司负责解释。

6、招标文件的澄清、修改

6.1 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间 二日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足 二日的，采购人或者采购代理机构有权决定延长投标文件的截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

三、投标文件

7、投标文件的组成。

- 投标函（格式见附件）

- 报价文件：

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标明细报价表（格式见附件）；

- 资格证明文件：

- 专业生产厂家证明（营业执照复印件）

- 《消防产品3C中国国家强制性认证证书》

- 在有效期内的ISO9001质量体系认证（复印件）

- 防撞型地上消火栓的国家消防装备质量监督检验中心检验合格报告

- 销售合同原件

- 关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件）（格式见附件）；

- 投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

- 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或法人（登记）证书复印件；（投标时必须提交相应原件或公证件）

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标保证金交纳证明复印件（银行转账、电汇、本票、银行汇票）复印件；（投标时必须提交采购人开具的投标保证金往来款单据原件）；

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

- 技术参数及相关要求偏离表（格式见附件）

- 招标文件第三章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述（1）-（4）项投标人必须按要求全部提供，否则投标无效。投标人应在提交投标文件截止时间之前将相关原件或公证件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。如上述“（3）资格证明文件”第④、⑤项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

8、投标文件的制作及密封

8.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

8.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.3 投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖投标人公章、并由法定代表人或被授权代表人签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。

8.4 如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人同意招标文件的要求。

8.5 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处须有投标人公章和法定代表人或被授权代表人签字。

8.6 投标文件应按照“投标文件的组成”顺序统一用A4规格幅面打印、装订成册，并注明“正本”、“副本”字样，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

8.7 投标人应该将投标文件密封，同时注明投标人名称。

9、投标文件的真实性

9.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

9.2 如采购人、采购代理机构视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，采购人、采购代理机构将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未响应（满足）招标文件的要求。

10、投标文件的递交

10.1 投标人须在招标文件规定的提交投标文件截止时间之前提交投标文件，逾期不予受理。

12、投标文件的有效期

12.1 投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

13、投标文件的退还

13.1 投标人投标后，对所有投标人的投标文件一律不予退还。

14、投标文件的修改和撤回

14.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知宜兴市公用产业集团有限公司。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

15、无效投标的确认

15.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件投标邀请函中“2.1投标人参加本次采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件未满足“投标文件制作”要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 与其他投标人恶意串通的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 联合体投标、中标后分包

16.1、联合体

本项目不接受联合体投标。

16.2 中标后分包

本项目不接受中标后分包。

- 开标、评标、定标、废标

17、开标

17.1 供应商须在开标截止日期前递交符合招标文件要求的招标文件。

17.2  开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

17.3 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定；若未进入评审环节，不需要做出认定。

18、评标

18.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

18.2开标结束后，采购人现场对投标人投标截止时间之前的信用情况进行查询并按照本须知“9、投标文件的组成”中“（3）资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

18.3评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指本招标文件中第三章条款、商务要求及其他“必须”或“应（应当）”等文字说明的相关要求。

18.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不符，以正本为准。

18.5 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.6 评标方法和标准。本次招标采用最低评标价法。

- 评标委员会在资格性检查、符合性检查的基础上，且在符合采购需求、质量和服务相等的前提下（即质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求），按投标报价由低到高顺序排列，推荐三名中标候选人。

若投标报价相同的，则抽签决定顺序排列。

（2）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

18.7 评标委员会根据评审结果，完成评审报告的制作。

18.8 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。

19、定标

19.1 评审结束后，采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

19.2 采购人和采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

20、投标截止后投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，由采购人决定是否需要采用其他采购方式采购的。

21、废标的确认

21.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人：

- 投标截止后投标人不足3家的，且未采用其他采购方式的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消。

- 投标保证金

22、投标保证金

22.1 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法交纳。

22.2 投标人交纳的本票、银行汇票，如因票据出现印章模糊、印章不全、字迹不清、字体不规范、打印不清楚等瑕疵，无法顺利入账的，视同该投标人交纳的投标保证金无效，责任由投标人自负。

22.3 招标活动结束后，中标供应商的投标保证金在合同签订后的五个工作日内无息退还；中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，不计利息。

退还投标保证金的手续，由投标人自行与江苏鸿成工程项目管理有限公司联系办理退还事宜。

22.4、投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

- 在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

- 在投标文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

- 招标文件规定的其他情形。

- 签订合同

23、签订合同

23.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

23.2 中标供应商应于中标公告发布之日起7日内，办理签订合同前的相关手续;并于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同。

中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，采购人将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人可延期签订合同。

23.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

23.4 中标供应商（含中标候选人）拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商（含中标候选人），采购人视情对其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本单位采购活动。拒绝签订采购合同的中标供应商（含中标候选人）不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.5 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 质疑处理：

25、询问

投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26、质疑

26.1投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起两个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑书格式参照“宜兴市政府采购质疑书”格式内容，可在宜兴市公共资源交易网“下载中心”栏自行下载。

26.2 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

26.3 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的七个工作日内进行书面答复。

26.4恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据有关规定，报请采购监管部门对该质疑人进行相应的处罚。

27 投诉

27.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内提出投诉。供应商投诉由宜兴市公用产业集团有限公司处理。

- 第三章 项目技术要求和有关说明

一、货物清单及要求：

| 名称 | 型号规格 | 数量 （只） |
| --- | --- | --- |
| 防盗防撞型地上消火栓 | 100／65—1.6 | 200 |

## 二. 招标内容：供水工程用消火栓200只。

## 三. 技术需求：

1、技术条款总则

1.1本条款适用于本次招标的工程项目中消火栓的技术要求。

1.2招标方在本条款中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，供方应提供一套满足本条款和所列标准的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保、卫生等强制性标准，必须满足要求。

1.3如未对本条款提出偏差，将认为供方提供的消火栓符合本条款的要求。

1.4供方须执行本条款所列标准，有矛盾时，按高标准执行。

2、技术要求

产品应执行的标准

《室外消火栓通用技术条件》（GB 4452—2011）

企业备案标准       防盗防撞性能要求

2.1  规格型号

100／65—1.6防盗防撞型地上消火栓，

进水口为100mm，法兰式连接，

出水口为100mm和65mm、公称压力为1.6MPa。

2.2  防盗防撞消火栓标准

2.2.1  消火栓的生产、质量、检验按《室外消火栓通用技术条件》（GB 4452—2011）国家标准和《多功能室外消火栓》企业备案标准执行。

2.2.2  防撞标准：在GB4452-2011基础上，消火栓应采用从下向上压紧形式的密封结构，防止管道脏物破坏密封，确保密封性能可靠。栓体与阀体间设置安全装置，导管与导杆采用分离式技术，如被撞损后，主阀自动关闭不跑水，维修时只需更换安全装置即可重新使用。

2.2.3防盗标准:在GB4452-2011基础上，要求产品具有防盗功能，消火栓的顶帽及三个出水口接口都应具有防盗功能，即在500Kg.m扭矩作用下，左右旋都不能旋出。

2.2.4  满足饮用水标准：与自来水管网接触的密封皮碗应选用无毒橡胶，阀塞密封板材质为100%纯三元乙丙（EPDM）橡胶(提供权威部门检测报告)。

2.2.5  过流直径：消火栓过流直径应大于90mm.

2.2.5．涂装、防腐及卫生方面的要求：
(1)消火栓的铸铁件表面应光滑，上部外露部分或全部外表涂丙烯酸防紫外线红色漆，漆膜色泽应均匀、无龟裂，流痕，无明显的划痕和碰伤。消火栓的不锈钢件、铸铜件表面应无严重的砂眼、气孔、渣孔、缩松、氧化夹渣、裂纹、冷隔和穿透性缺陷。
(2)消火栓内腔必须进行环氧树脂漆静电涂装，涂层厚度>200um（甲方将带超声波测厚仪进行检测）。喷涂前必须对金属表面进行喷丸处理至近白级（Sa 2 1/2级）。
(3)消火栓涂装前均必须做除油，且在喷砂处理后4小时之内完成涂装。在涂装过程中对局部铸件毛糙之处需做补光处理时，其内腔必须用耐水且无毒的环氧腻子。
(4)与介质直接接触的非金属材料，均须采用无毒性材料，严禁使用再生胶，且必须通过GB/T17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》的无毒性测试。并在供货时提供相应的检测报告。

2.3  材料

2.3．1  消火栓的栓体、阀体、法兰接管、弯管应用球墨铸铁QT 450-1.0或力学性能不低于球墨铸铁QT 450-1.6的其他金属材料。其力学性能应符合GB /9441-2009或相应标准的规定；栓体、阀体、法兰接管、弯管球墨铸铁件厚度不得低于6.5mm。

2.3.2 消火栓的驱动导杆（或驱动螺杆）、弹簧、连接销应采用2Cr13不锈钢或以上材料，三个出水口接口、阀座、阀杆螺母(驱动螺母)、导套、应用铸造铜合金ZCuZn38或性能不低于其的以上材质，其性能应符合GB 1176规定。

2.3．3  消火栓的阀杆应用45#低碳钢制成，表面应镀铬，或性能不低于镀铬的其他表面处理方法。并应符合相应标准的规定。

2.4 螺纹

消火栓管螺纹的基本尺寸和公差应符合GB 7307的规定。普通螺纹公差应符合GB 197中内螺纹7H级、外螺纹8g级的要求。螺纹应无缺牙，表面应光洁。

2.5  开启高度

开启高度应大于50mm

2.6进水口连接方式：法兰连接，法兰外径尺寸DN220  极限偏差±2.80

2.7  密封性能

消火栓在公称压力水压下，各连接部位，以及排放余水装置均不得有渗漏现象。

2.8   消火栓在1.5倍的公称压力水压下，所有铸件不得有渗漏现象及影响正常使用的损伤。

2.9 消火栓应装有自动排放余水的装置，在消火栓处于正常使用(大于0.05MPa)状态时，该装置不得发生渗漏现象。

3.0 消火栓接口

进水口公称通径100mm的地上消火栓应用GB 3265规定的KWS65型外螺纹固定接口。地下消火栓应用GB 3265规定的KWA65型外螺纹固定接口。

## 四、质量验收要求：

4.1供货前和供货过程中，招标人将会自行对投标产品随机抽样两次，每次两个，匿名送省级以上质量监督检验机构按合同约定技术标准要求进行质量检测，以此作为判定合同货物质量是否合格的最终依据。投标产品一旦抽检不合格或不符合投标承诺要求，按违约处理，需方将终止合同，同时对供方处合同总金额10%的违约金处罚，并报相关网站公示。质量检测的内容包括外观、尺寸、开启高度、水压强度、密封性能、防撞性能、排放余水装置性能、球化率等项目。

4.2供货过程中，招标人将会对到达需方仓库的每一批次投标产品进行现场验收，（供方需提供专业人员对现场抽查的产品进行现场简单拆分，以便与需方人员对产品进行验收），现场验收内容包括外观、尺寸、阀座过流直径、喷漆厚度（由需方现场采用超声波测厚仪进行检测）、油漆附着力等各组成部分所用材料的材质应符合招标文件要求。投标产品一旦抽检不合格或不符合投标承诺要求，按违约处理，需方将终止合同，同时对供方处以合同总金额10%的违约金，并报相关网站公示。

4.3同时需方会按实际情况派监造人员24小时监造，供方提供监造方便。原材料、油漆喷涂工艺等一旦发现不符合投标承诺要求，按违约处理，需方将终止合同，同时对供方处以违约处罚，并报相关网站公示。

## 五、送样承诺：

投标人一旦参与本招标项目的送样，视同其作出如下承诺：

1、投标人完全按照招标公告及招标文件的要求进行送样，如有虚假送样，愿接受《招标投标法》等法律法规的相关处罚。

2、样品存于宜兴市招投标中心期间，该样品的遗失、破损，由投标人自行承担。

3、如由于对样品质量进行测试而引起的样品破损、着色等各种破坏性损害，由投标人自行承担。

4、如投标人在本次招标中成为中标供应商，同意将样品由投标人或招标人运至招标人处进行封样。

5、如投标人在本次招标中未能成为中标供应商，将于中标公告发布当日内将样品领回，逾期不领，视同投标人放弃对样品的所有权。

六、送样要求：

1、投标人在提交投标文件的同时提交招标所要求型号规格的消火栓剖面件一只，即100／65—1.6防盗防撞型地上消火栓剖面件1只。如不能提供消火栓剖面件，也可提供100／65—1.6防盗防撞型地上消火栓散件一套,并提供装配图（要求注明各部件名称、材质和数量等）

投标人未送样或送样不全的，其投标文件无效。

2、样品详细验收：

第一中标候选供应商的样品由招标人予以封存。

对于其样品的内在材质、质量等，招标人在与第一中标候选供应商签订合同前，可对其样品进行封存后作进一步的样品详细验收。

3、如第一中标候选供应商提供的样品在“样品详细验收”环节中，不符合招投标文件要求的，将依据《宜兴市招投标市场准入管理暂行办法》（宜政发（2008）243号文件），将其该行为以疑似不良行为进行信息披露；情节严重的，将作不良行为处理。

七、交付时间及地点

1、交货期或交付使用期：招标人提前十五日以传真形式向中标供应商下达备货通知，中标供应商必须根据备货内容进行备货。同时招标人会提前二天以上通知供方发货。在供货期限内，中标供应商必须按照招标人的工程进度要求和实际需要数量保证供货的连续性，并具有每周100只的供货能力，如延误交货或中断供货将承担违约责任

2、所供的货物必须符合采购方质量要求，货物交付时应提供产品合格证明、检测报告等相关质量证明资料。宜兴市质监局将履行抽样监督检验职能

3、交货地点：采购人指定地点。

4、付款方式：

1、原则上供货后，第二个月结算一次，每月25日为结算截止日期。合同货物送抵需方指定的施工现场或仓库，经需方现场验收合格，每月30日前开具所供货物的全额税务发票（附送货签收回单），需方在30日内支付发票金额60%的货款；（由于财政结算等流程设计问题，特殊情况结算会滞后）

2、已送达现场并开具发票的货物，在货到现场4个月后，无质量问题30日内支付30%货款；

3、余款10%作为质保金，在质保期满后15日内一次性付清。

八、售后服务要求：本次招标的产品必须提供至少一年的免费质保。(请在投标文件里提供质保承诺函)

九、评标办法：

评标细则

本次评标采用综合评估法。

本次评标采用综合评估法。

一、本次评标采用综合评估法,投标报价：45分,技术响应：28分,商务响应：3分,售后服务：6分,业绩：3分，其他：15分。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照下列规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由抽签确定中标人。

二、确定评标基准价

在以下三种方法中，由投标人代表在开标时随机抽取确定一种方法作为投标报价的评审标准：

方法一：以有效投标文件的次低评标价为评标基准价，评标价等于评标基准价的得满分；偏离评标基准价的，每高于或低于评标基准价1%扣（ 0.3 ）分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

方法二：以有效投标文件的最低评标价为评标基准价，评标价等于评标基准价的得满分；偏离评标基准价的，每高于评标基准价1%扣（0.3）分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

方法三：以有效投标文件的评标价算术平均值为 A（若7≤有效投标文件<10 家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A；若有效投标文件≥10 家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为 A）。

评标基准价=A×K，

K值取值范围为95%、96%、97%。评标价等于基准价的得满分；每高于或低于评标基准价1%扣（0.3）分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

说明：

1、评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价。

2、 不参与评标基准价计算的有效投标人均不影响其推荐为中标候选人。

3、有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。

4、投标报价以人民币“元”为计算单位，投标报价的有效值应保留小数点后2位（开标、评标时发现投标报价超过小数点后2位的视为细微偏差，按照四舍五入计算评标价；如发现投标函中投标报价以万元为单位的，也视为细微偏差，评标价按投标报价书修正）。投标报价平均值、评标价与评标基准价的偏离值的计算结果也统一保留小数点后2位。

5、抽签代表的确定：投标人代表按照签到顺序用摸球的方式，摸到最大值的投标人代表抽取评标方法（即方法一、方法二、方法三），摸到最小值的投标人代表抽取K值。抽取人必须为投标人代表（法定代表人或授权委托人），抽签结果不因后续评审和投诉等情况而改变。

三、推荐中标候选人

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照下列规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由抽签确定中标人。

| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 投标报价： 45 分 技术响应： 28 分 商务响应： 3 分 售后服务： 6 分 业绩： 3 分 其他： 15 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 在以下三种方法中，由投标人代表在开标时随机抽取确定一种方法作为投标报价的评审标准： 方法一：以有效投标文件的次低评标价为评标基准价 方法二：以有效投标文件的最低评标价为评标基准价 方法三：以有效投标文件的评标价算术平均值为 A（若7≤有效投标文件<10 家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A；若有效投标文件≥10 家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为 A）。 评标基准价=A×K， K值取值范围为95%、96%、97%。 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.3(1) | 投标报价（45）分 | 投标报价与评标基准价 | 评标价等于评标基准价（45）分 |
|  |  |  | 偏离评标基准价的，每高于或低于评标基准价1%扣（ 0.3 ）分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 |
| 2.2.3(2) | 技术响应 （28）分 | 技术参数（28分） | 1、投标产品栓身采用QT450或以上球铁（球化率四级以上），且栓体壁厚大于7.5mm的,得3分；（投标文件中球化率需提供相关试验报告复印件） 2、阀体重量（不含弯头）≥55Kg的得2分； 3、防撞措施采用卡箍的，得2分； 4、栓座过流直径≥100mm的，得5分，95mm≦过流直径≦100mm的，得3分，90mm≦过流直径≦95mm的，得1分（本项最多加5分）； 5、投标产品有防冻措施，有泄水阀及呼吸阀的得3分。 6、投标人具有消火栓专用水压性能试验、密封性能试验设备的，得1分。（投标文件中需提供设备说明、彩色照片、设备采购合同或发票复印件)） 投标人具有静电喷涂烤漆房、动态测试系统的,得1分 (提供设备清单、彩色照片，投标人一旦中标后，招标人将至中标供应商实地察看生产设备); 7、投标人消火栓栓体内外均采用环氧树脂粉末静电喷涂,且厚度不低于250 mil的, 得1分； 8、投标人消火栓栓座采用铝青铜的,得2分； 9、投标人消火栓内阀杆为不锈钢杆的得2分； 10、投标人消火栓阀瓣为全包胶阀瓣的,得2分; 11、投标人消火栓栓体上有压力表,可在线监测管道压力的,得2分 12、消火栓栓体外接口具有防拆卸功能的,得2分(需提供图纸说明) |
| 2.2.3(3) | 商务响应（3）分 | 交货承诺（ 1 ）分 | 投标人产品满足规定交货期、交货数量的，得1分。 |
|  |  | 质检报告（ 2 ）分 | 投标产品具有国家消防装备质量监督检验中心检验合格报告且在有效期内的，得2分（投标文件中需提供检验报告复印件）; |
| 2.2.3(4) | 售后服务（6）分 | 质保期（ 2 ）分 | 1、投标产品的免费质保期符合招标文件要求的（1年），得1分；2、免费质保3年及以上的，并有实质性罚则的，得2分，最多得2分。 |
|  |  | 维护服务（ 4）分 | 1、投标人提供终身服务，并保证接到维修通知后24小时内到位进行维修服务的，得1分； 2、投标人在苏锡常有办事处并有专职服务人员的,得2分(提供相关证明材料); 3、有详细的安装、调试及售后服务计划书的，得1分。 |
| 2.2.3(6) | 其他（ 5 ）分 | 企业荣誉（ 2 ）分 | 投标人具有政府部门颁发的重合同守信用证书（在有效期内）的或投标人具有由专业的第三方评估机构颁发且在全国行业信用公共服务平台登记、公示的AAA级信用评价证明的（网上可查，否则不予认可）的或银行颁发的AAA级信用等级证书（有效期内），得2分。（提供相关证明材料） |
|  |  | 销售业绩（ 3 ）分 | 投标人于2017年至今拥有防撞型地上消火栓产品销售合同（合同金额在45万以上的）或与国内自来水公司年度合同的，得3分。 注：需提供销售合同及业绩真实性证明材料复印件（上级行政主管部门的证明或中标公告网页截图或经监管部门备案的中标通知书、直接发包通知书、成交通知书）； |
|  |  | 专利 （3）分 | 1、投标人所投产品获得国家发明专利证书的，每一项得1分，最多得3分（需提供国家发明专利证书复印件，网站截图等相关证明材料） 2、投标人所投产品获得实用新型专利证书的每项得0.5分，最多得2分；（需提供实用新型专利证书复印件，网站截图等相关证明材料） 本项最多得3分 |
|  |  | 品牌（2）分 | 投标产品的品牌获省级著名商标的，得1分；获中国驰名商标的，得2分。（投标文件中需提供相关证明材料复印件） |
|  |  | 管理认证（2）分 | 1、投标人通过ISO9001质量管理体系认证的，得1分；2、投标人通过ISO14001环境管理体系认证的得1分（投标文件中需提供相关证明材料复印件） |
|  |  | 产品精密度、用材及质感（6）分 | 对投标单位样品的外观（高度、栓体厚度、光亮度、油漆厚度等）、过流直径、重量、气泡、纹路、气味、用材、质感等情况进行评审，在样品基本符合招标文件要求的基础上，根据样品表面光滑无砂眼、气孔、缩松、裂纹、漆膜色泽均匀无龟裂、无明显的油漆味、栓体厚度、油漆厚度、过流直径等外观部件材质的情况，将样品依次分别按优、良、中、差打分，优得4分，良得2分，中得1分，各名次只设一名，第四名以及往后得0分。 如提供的样品与投标人承诺消火栓的参数、材质、工艺等不一致的，该项不得分。样品仅作为投标人参考打分依据，不能作为今后提供产品的唯一依据。今后提供的产品必须满足国家相关规范及投标承诺的所有要求，并不低于样品质量，否则作违约处理。 |

- 合同书（格式文本）

本合同于 年月    日由（以下简称需方）与（以下简称供方）签订。需方愿以总价款人民币（￥元）向供方购买，并经双方协商同意下列条款：

一、本合同供、需双方必须遵守《合同法》，并各自履行应负的全部责任。

二、下列文件均为本合同不可分割部分：

（1）合同书及所附条款；（2）中标通知书；（3）供方中标的投标文件；（4）招标文件（采购项目编号：）；（5）供方在投标过程中所作的其他有关承诺、声明、书面澄清等。

三、供方保证全部按照合同条款的规定和交货的期限向需方提供上述合格的设备和服务。

四、采购人按照采购文件，组织对成交供应商的供货产品进行验收，在确认供货产品符合采购需求的基础上，填写项目验收单并加盖单位公章。

五、供货完毕凭正式发票和验收单按合同规定的时间、步骤和方法结算采购资金。

七、本合同一式叁份，供需双方各持一份，江苏鸿成工程项目管理有限公司存档一份。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人签字： | 代表人签字： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 住所： | 住所： |
| 日期：年月日 | 日期：年月日 |

- 第六章 合同条款

根据采购项目编号：          招标文件和该项目的中标通知书及乙方投标文件，供需双方就此次中标的设备和相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、合同内容：甲方向乙方购买

二、价格及支付

- 按此次中标价格执行，合同总标的额为元。

- 本合同为固定总价合同，投标总价已全部考虑了包括所有货物、附件、指导安装、调试、人力、机械、运输、仓储、各种税费（如遇税金政策性调整，投标价将同步进行调整）、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

3、付款步骤：(1) 原则上供货后，第二个月结算一次，每月25日为结算截止日期。合同货物送抵需方指定的施工现场或仓库，经需方现场验收合格，每月30日前开具所供货物的全额税务发票（附送货签收回单），需方在30日内支付发票金额60%的货款；(2)已送达现场并开具发票的货物，在货到现场4个月后，无质量问题30日内支付30%货款；(3)余款10%作为质保金，在质保期满后三十日内一次性付清。

（由于财政结算等流程设计问题，特殊情况结算会滞后）

4.付款方式：银行转账。

三、质量与检验：

1、供方应严格按照招投标文件的有关约定提供合格设备及系统安装调试。

2、每台设备上均应有包括（            有关标志）。

3、设备质量出现问题，供方负责包修、包退、包换，费用由供方承担。

4、需方提出外观质量异议的期限为收到货物后两日内提出。

5、设备到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、随机资料及包装完整无破损。

6、验收标准：由使用单位组织验收，需满足使用单位实际仓储条件下的正常运行。

7、货到需方指定地址后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用需方承担。

8、验收时间：货到安装调试合格后7个工作日

四、交货条件：

1、交货日期：中标供应商自中标结果公示结束后开始供货，招标人提前十五日以传真形式向中标供应商下达备货通知，中标供应商必须根据备货内容进行备货。同时招标人会提前二天以上通知供方发货。在供货期限内，中标供应商必须按照招标人的工程进度要求和实际需要数量保证供货的连续性，并具有每周100只的供货能力，如延误交货或中断供货将承担违约责任

2、交货地点：需方指定

3、设备的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。如因供方运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责修复或补缺。

4、设备交货时，必须带有产品质量检验合格证书、质保单、装箱单、产品安装使用说明书，并保持出厂原有包装。

5、运输及到货地点：由供方负责办理运输，并承担费用直接送到需方指定地点。

6、供方发货时应先用函、电通告宜兴市公用产业集团有限公司。

五、安装调试及售后服务：

①我公司承诺质保期为两年(具体期限以投标单位响应期限为准)；免费保修五年(具体期限以投标单位响应期限为准)；。在免费质保期内，应提供免除一切费用的售后服务。

②服务时间的承诺：响应时间为30分钟，修复时间为3个工作日，如不能在3个工作日内修复的则应提供备用设备。

③如设备在免费质保期内发生质量问题，供应商应在接到用户单位报修电话后半小时内予以响应，12小时内赶到现场，并24小时内免费处理完意外事故，否则用户单位将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由供应商承担。

④对于在免费质保期内出现故障确需更换的零配件，供应商应尽量确保采购单位能更换到原厂同种规格型号的零部件，以确保其正常使用；如因生产厂家停产等客观原因，不能提供同种规格型号的零配件时，应提供同等质量、档次的配件，且不补差价。

⑤免费质保期限一律从设备安装调试验收合格之日起算。

六、违约责任：

1、如供方逾期交货，除不可抗力外，供方应向需方就逾期交货部分支付违约金，具体支付比例如下：

迟交1～3天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之三；
迟交3～7天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之五；

迟交7～15天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之八，如因此严重延误施工工期的，则视为中标供应商不履行合同。 
    中标供应商逾期交货超过15天以上的视为供方不履行合同。甲方有权终止合同，并要求中标供应商支付迟交违约金，同时对供方处罚合同总金额10%的违约金。
   （具体交货期限按招标人通知，否则后果一切自负）

2、供货前和供货过程中，采购人将会自行对投标产品每种规格随机抽样检测，匿名送省级以上质量监督检验机构按合同约定技术标准要求进行质量检测，以此作为判定合同货物质量是否合格的最终依据。投标产品一旦抽检不合格或不符合投标承诺要求，按违约处理，采购人将终止合同，同时对供方处罚合同总金额10%的违约金，并报监管指定网站公示。

3、供方如不能按合同约定按时提供调试和售后服务，则应承担需方因此支出的费用并按未提供服务设备价格的2%支付违约金。

4、由于需方的原因要求延期交货，供方应提供不少于三个月的免费保管期。

5、如中标供应商不按照采购人要求将合同货物送达采购人指定地点的，每次支付违约金为逾期交货部分总价款的千分之八;情节严重的按违约处理，采购人将终止合同，同时对供方处以扣除合同总金额10%的违约金。

6、如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

七、合同生效及其它：

1、承包人不履行合同或履行合同不符合约定的，按违约处理，需方有权终止合同，同时对供方处以扣除合同总金额10%的违约金的违约处罚，并报监管指定网站公示。如果需方因此造成的实际损失超过约定的违约金，则供方的赔偿额应以需方的实际损失为准。

2、合同经供需双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

3、合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《合同法》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，先由供需双方协商解决，如协商不成，则可向需方所在地（宜兴）法院起诉。

4、合同在执行过程中出现的未尽事宜，在不违背本合同和招标文件的原则下协议解决。

5、合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动，最终结算以实际使用数量结算，若由于采购方原因导致使用数量不足而终止合同的，不作为违约处理。投标人必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，在合同供货期（十二个月）内（投标总价为准），最终结算以单价为准。

- 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

7、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

8、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 第六章 附件（投标文件格式）

投标文件

项目编号：YXGYJT202005001

项目名称：

投标人名称：                                 （盖公章）

法定代表人或其被授权代表人：                   （签名）

日期：      年    月    日

（一）投标函（格式）：

投标函

宜兴市公用市政工程有限公司：

我方收到你们招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标设备，投标总价详见《开标一览表》。

- 我方已对照招标设备的技术参数要求，填写了投标设备的技术参数要求，详见《偏离表》。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 我方愿意根据贵方的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为采购人有权确定中标供应商。

- 我方愿意按《合同法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通，决不向采购人和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 所有有关投标文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                              邮编：

联系人：                            地址：

开户名称：                          办公电话：

手机号码：                          传真：

开户银行：                          开户账号：

投标人签名：

投标人公章：

（二）报价文件：

1、报价单：

| 序号 | 品类 | 型号 | 数量 | 报价 | 不含税价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防盗防撞型地上消火栓 | 100／65—1.6 | 200 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

投标人签名：                                             日期：

注：

- 投标报价应包含货物或服务的设计、制造、包装、专利技术、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，保险、喷漆、上牌以及投标人认为需要的其他费用等；

- 投标人一旦中标后，如因市场变化、政策性调整等因素导致投标成本的变化，投标报价将不会得到调整。

（三）资格证明文件

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：YXGYJT202005001         日期：

宜兴市公用市政工程有限公司：

我公司（单位）参加本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，且具备履行合同所必需的专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               同意采购人做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人签名：

投标人公章：

法定代表人身份证复印件

正面

法定代表人身份证复印件

反面

2、法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权书

项目编号：YXGYJT202005001                    日期：

宜兴市公用市政工程有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：                特授权         代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表人情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表人签名：                  单位名称（公章）：

法定代表人签名：

被授权代表身份证复印件

正面

被授权代表身份证复印件

反面

3、资格性证明材料复印件：

资格性证明材料

项目编号：YXGYJT202005001                              日期：

投标人应按以下顺序提供相关材料复印件：

- 专业生产厂家证明（营业执照复印件）

- 《消防产品3C中国国家强制性认证证书》

- 在有效期内的ISO9001质量体系认证（复印件）

- 防撞型地上消火栓的国家消防装备质量监督检验中心检验合格报告

- 销售合同原件

- 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或法人（登记）证书复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

投标人签名：

投标人公章：

（四）投标响应表：

投标响应表

投标人名称（盖章）：               项目编号：YXGYJT202005001

| 序号 | 类别 | 是否响应标书规格要求 |
| --- | --- | --- |

投标人签名：                                    日期：

（五）技术参数响应表

技术参数响应表

标段号：

| 技术参数及要求 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应按招标文件要求的品目号分别填写，逐点应答。

## 自评分表

| 评审因素 | 评审标准 | 自评分 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术参数（28分） | 投标产品栓身采用QT450或以上球铁（球化率四级以上），且栓体壁厚大于7.5mm的,加3分；（投标文件中球化率需提供相关试验报告复印件） |  |  |
|  | 阀体重量（不含弯头）≥55Kg的加2分； |  |  |
|  | 防撞措施采用卡箍的，加2分； |  |  |
|  | 栓座过流直径≥100mm的，加5分，95mm≦过流直径≦100mm的，加3分，90mm≦过流直径≦95mm的，加1分（本项最多加5分）； |  |  |
|  | 投标产品有防冻措施，有泄水阀及呼吸阀的加3分。 |  |  |
|  | 投标人具有消火栓专用水压性能试验、密封性能试验设备的，加1分。（投标文件中需提供说明、彩色照片、设备采购合同或采购发票复印件)） 投标人具有静电喷涂烤漆房、动态测试系统的,加1分 (提供设备清单、彩色照片，投标人一旦中标后，采购人将至中标供应商实地察看生产设备); |  |  |
|  | 投标人消火栓栓体内外均采用环氧树脂粉末静电喷涂且厚度不低于250 mil的, 加1分； |  |  |
|  | 投标人消火栓栓座采用铝青铜的,加2分； |  |  |
|  | 投标人消火栓内阀杆为不锈钢杆的加2分； |  |  |
|  | 投标人消火栓阀瓣为全包胶阀瓣的,加2分; |  |  |
|  | 投标人消火栓栓体上有压力表,可在线监测管道压力的,加2分 |  |  |
|  | 消火栓栓体外接口具有防拆卸功能的,加2分(需提供图纸说明) |  |  |
| 交货承诺（ 1 ）分 | 投标人产品满足规定交货期、交货数量的，得1分。 |  |  |
| 质检报告（ 2 ）分 | 投标产品具有国家消防装备质量监督检验中心检验合格报告且在有效期内的，得2分（投标文件中需提供检验报告复印件）; |  |  |
| 质保期（ 2 ）分 | 投标产品的免费质保期符合招标文件要求的（1年），得1分；免费质保3年及以上的，并有实质性罚则的，得2分。本项最多得2分 |  |  |
| 维护服务（ 4）分 | 1、投标人提供终身服务，并保证接到维修通知后24小时内到位进行维修服务的，得1分； 2、投标人在苏锡常有办事处并有专职服务人员的,得2分(提供相关证明材料); 3、有详细的安装、调试及售后服务计划书的，加1分。 |  |  |
| 企业荣誉（ 2 ）分 | 投标人具有政府部门颁发的重合同守信用证书（在有效期内）的或投标人具有由专业的第三方评估机构颁发且在全国行业信用公共服务平台登记、公示的AAA级信用评价证明的（网上可查，否则不予认可）的或银行颁发的AAA级信用等级证书（有效期内），得2分。（提供相关证明材料） |  |  |
| 销售业绩（ 3 ）分 | 投标人于2017年至今拥有防撞型地上消火栓产品销售合同（合同金额在45万以上的）或与国内自来水公司年度合同的，得3分。 注：需提供销售合同及业绩真实性证明材料复印件（上级行政主管部门的证明或中标公告网页截图或经监管部门备案的中标通知书、直接发包通知书、成交通知书）； |  |  |
| 专利 （3）分 | 1、投标人所投产品获得国家发明专利证书的，每一项得1分，最多得3分（需提供国家发明专利证书复印件，网站截图等相关证明材料） 2、投标人所投产品获得实用新型专利证书的每项得0.5分，最多得2分；（需提供实用新型专利证书复印件，网站截图等相关证明材料） |  |  |
| 品牌（2）分 | 投标产品的品牌获省级著名商标的，得1分；获中国驰名商标的，得2分。（投标文件中需提供相关证明材料复印件） |  |  |
| 管理认证（2）分 | 1、投标人通过ISO9001质量管理体系认证的，得1分；2、投标人通过ISO14001环境管理体系认证的得1分（投标文件中需提供相关证明材料复印件） |  |  |
| 产品精密度、用材及质感（6）分 | 对投标单位样品的外观（高度、栓体厚度、光亮度、油漆厚度等）、过流直径、重量、气泡、纹路、气味、用材、质感等情况进行评审，在样品基本符合招标文件要求的基础上，根据样品表面光滑无砂眼、气孔、缩松、裂纹、漆膜色泽均匀无龟裂、无明显的油漆味、栓体厚度、油漆厚度、过流直径等外观部件材质的情况，将样品依次分别按优、良、中、差打分，优得4分，良得2分，中得1分，差得0分。。 如提供的样品与投标人承诺消火栓的参数、材质、工艺等不一致的，该项不得分。样品仅作为投标人参考打分依据，不能作为今后提供产品的唯一依据。今后提供的产品必须满足国家相关规范及投标承诺的所有要求，并不低于样品质量，否则作违约处理。 |  |  |

承诺书

本公司/本人按照本次招标文件要求，秉承诚信经营理念，承诺在本次投标文件中所有响应的内容，包括我公司经营资质、生产规模、生产设备、生产工艺、响应表中反映的选型等均为真实情况反映，能够随时接受需方到生产现场监造，投标产品一旦抽检不合格或不符合投标承诺要求，按违约处理，采购人将终止合同，同时对供方处以扣除合同总金额10%的违约金的处罚。

负责人签字：

日期：    年    月     日

供水工程用消火栓采购公告

因工作需要，现组织宜兴市公用市政工程有限公司供水工程用消火栓公开采购。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标项目主要信息：

- 项目编号：YXGYJT202005001

- 项目名称：供水工程用消火栓采购

- 项目简要说明：详见招标文件。

本项目预算为：45万元

二、投标人资格要求：

1、是具备独立法人资格的消火栓专业生产厂家。

2、具备生产销售消防产品的营业执照、消火栓产品必须获得公安部消防产品合格评定中心颁发的《消防产品3C中国国家强制性认证证书》。

3、投标人应通过 ISO9001质量体系认证（在有效期内），该体系认证必须覆盖投标产品；

4、必须持有防撞型地上消火栓的国家消防装备质量监督检验中心检验合格报告；

5、投标人需提供一份2017年5月以来签订的消火栓供货合同原件；

6、符合相关法律、法规规定的其他要求。

三、招标文件及图纸等发放信息：

1、招标文件及图纸等（如有）在 “宜兴市公用产业集团有限公司”采购公告附件中发布，投标人如确定参加投标，可自行下载招标文件等。

四、投标及开标有关信息：

1、提交投标文件截止及开标时间：2020年5月20日下午14:00

2、确定采购结果时间：评审结束后。

3、地点：宜兴市公用产业集团有限公司二楼开标室

4、其他有关事项：投标意向单位需在投标日前一天17:00前将投标单位名称、投标人联系方式等相关信息发送至邮箱1027851957@qq.com, 否则不得参与该项目投标。截止期后的投标文件或未按招标文件规定密封的投标文件，恕不接受。

五、公告期限：2020年5月13日-2020年5月20日。

六、本次招标联系事项：

采购人：宜兴市公用市政工程有限公司 联系人：刘先生 联系电话：0510-80718883 传真电话： 联系地址：宜兴市环科园科技孵化园1112室 邮政编码：214200

有关本次招投标活动方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。

宜兴市公用市政工程有限公司

2020年5月13日