宜兴水务集团有限公司一体化加压泵站设备采购

招

标

文

件

项目编号: YXGYJT202303022

采购人：宜兴水务集团有限公司

二0二三年四月四日

- 第一章 投标邀请函

宜兴水务集团有限公司对一体化加压泵站设备采购组织自行招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：宜兴水务集团有限公司 项目名称：一体化加压泵站设备采购 项目编号: YXGYJT202303022 评标方法：最低评标价法（集团网站公开招标） 本项目最高限价为：41万 |
| 2 | 2.1投标人参加本次投标活动应具备下列资格条件： ①具有独立承担民事责任的能力；（原件备查） ②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术； ④不接受联合体，不接受中标后分包； ⑤良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 ⑥投标人具有 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO28001 (或ISO45001)职业健康安全管理体系，提供复印件加盖公章。（原件备查） |
|  | 2.2 拒绝下述供应商参加本次投标活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动； ②凡为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标活动。 |
| 3 | 集中考察或答疑：无。 |
| 4 | 资格审查文件：1份（不需密封） 投标文件份数：1正1副（需装订后密封） |
| 5 | 投标保证金：采购人根据项目的实际情况，要求投标人交纳投标保证金捌仟元人民币。交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致, 且在投标截止时间前到达以下指定账户： 交纳投标保证金账户名称; 宜兴市公用环保集团有限公司; 交纳 形式; 投标保证金的交纳形式限于转账（不接受其他形式的投标保证金）. 开户银行; 光大银行宜兴支行. 账 号; 51610188000159105. 注：投标人必须在开标前将保证金汇入以上账户，否则作废标处理, 缴纳投标保证金账户为涉密账户，账号随机，请投标单位仔细核对账号后缴纳投标保证金，合同签订后，无息退回。 |
| 6 | 投标截止时间及开标时间：2023年4月11日9:30 定标时间：评标结束后。 投标地点及开标地点：宜兴市环科园绿园路528号孵化园二楼开标室 |
| 7 | 采购人：宜兴水务集团有限公司 联系人：黄女士，赵女士 联系电话：0510-80718885，0510-80718713 联系地址：宜兴市绿园路528号 邮政编码：214200 |
| 10 | 中标供应商应于中标公告发布之日起7日内，缴纳中标合同价的10%作为履约保证金 交纳履约保证金账户名称; 宜兴水务集团有限公司; 交纳 形式; 履约保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票（不接受其他形式的保证金）. 开户银行; 中信银行宜兴支行. 账 号; 7352610182600000366. |

- 第二章 投标人须知

一、总   则

1、定义

1.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

1.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”。

1.3 “投标人签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

1.4 “投标人名称（盖章）”及“投标人公章”是指投标人的公章。

1.5 “产品”指本招标文件中所述产品及相关产品。

2、投标费用

2.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

2.2 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

2.3评审费收费标准（如有外请专家）:参照苏财规[2017]39号文相关规定收取费用 （请各投标单位把此费用考虑在内）。

3、保密要求

3.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

4、招标文件的组成

4.1 投标人可在 “宜兴市公用环保集团有限公司”网站下载招标文件及有关资料。投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与宜兴水务集团有限公司联系解决。

4.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

5、招标文件的解释

5.1 本文件由宜兴市公用环保集团有限公司负责解释。

6、招标文件的澄清、修改

6.1 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足3日的，采购人或者采购代理机构有权决定延长投标文件的截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

6.3本项目无需编制安装调试方案，对招标（编制投标文件）时间已经缩短，如投标人对此有异议，请在开标前3天以书面形式（加盖公章）向招标人提出，否则视为已经认同本项目招标时间。

三、投标文件

7、投标文件的组成：

投标文件应包括如下内容（需装订后密封，评标结束后不退，如资料不全一律作废标处理）：

- 投标函（格式见附件）；

- 报价文件：开标一览表（格式见附件）；

- 资格证明文件：

- 关于资格的声明函（附法定代表人身份证）（格式见附件）；

- 投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）； （投标时必须提交被授权代表的身份证原件，如是法人来提供法人的身份证原件）

- 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或法人（登记）证书复印件（投标时必须提交相应原件或公证件）；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

- 投标人为本项目被授权代表在近三个月内任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）。

- 投标保证金交纳证明（银行转账）；

- 投标人具有 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO28001 (或ISO45001)职业健康安全管理体系，提供复印件加盖公章；（投标时必须提交相应原件或公证件）

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

- 技术参数及相关要求偏离表（格式见附件）

- 招标文件第三章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述（1）-（4）项投标人必须按要求全部提供，否则投标无效。投标人应在提交投标文件截止时间之前将相关原件或公证件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

8、投标文件的制作及密封

8.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

8.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.3 投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖投标人公章、并由法定代表人或被授权代表人签名。加盖的公章应为红章。

8.4 如投标人对招标文件的相关内容不得有不同意见的偏离，否则投标文件无效。

8.5 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处须有投标人公章和法定代表人或被授权代表人签字。

8.6 投标文件应按照“投标文件的组成”顺序统一用A4规格幅面打印、装订成册，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

8.7 投标人应该将投标文件密封，同时注明投标人名称。

9、投标文件的真实性

9.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

9.2 如采购人、采购代理机构视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，采购人、采购代理机构将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未响应（满足）招标文件的要求。

10、投标文件的递交

10.1 投标人须在招标文件规定的提交投标文件截止时间之前到宜兴水务集团有限公司提交投标文件，逾期不予受理。

11、有下列情形之一的投标文件将拒收

11.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的；

11.2 未按照招标文件要求密封的。

12、投标文件的有效期

12.1 投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，招标人、招标代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

13、投标文件的退还

13.1 投标人投标后，宜兴市水务集团有限公司对所有投标人的投标文件一律不予退还。

14、投标文件的修改和撤回

14.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知宜兴市公用市政工程有限公司。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

15、无效投标的确认

15.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件投标邀请函中“投标人参加本次采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件未满足“投标文件制作”要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 与其他投标人恶意串通的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 联合体投标、中标后分包

16.1、本项目不接受联合体、中标后分包。

- 开标、评标、定标、废标

17、开标

17.1 招标人按招标文件规定的时间在宜兴市公用环保集团有限公司召开开标大会，开标时由投标人自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，招标人或招标代理机构当众拆封，宣布投标人名称、投标价格（开标一览表中合计金额（大写金额））和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

17.2  开标过程由招标人或者招标代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

17.3 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定；若未进入评审环节，不需要做出认定。

18、评标

18.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

18.2开标时，招标人现场对投标人投标截止时间之前的信用情况进行查询并按照本须知“投标文件的组成”中“资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

18.3评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

18.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18.5 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.6 评标方法和标准。本次招标采用最低评标价法。

- 评标委员会在资格性检查、符合性检查的基础上，且在符合采购需求、质量和服务相等的前提下（即质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求），按投标报价由低到高顺序排列，推荐一名中标候选人。

若投标报价相同的，则抽签决定顺序排列，抽到大者排名靠前。

（2）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

18.7 评标委员会根据评审结果，完成评审报告的制作。

18.8 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。

19、定标

19.1 评审结束后，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

19.1评审结束后，由招标人根据评审报告推荐的中标候选人中确定中标供应商。

19.2 招标人和招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。

20、投标截止后投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，由采购人决定是否需要采用其他采购方式采购的。

21、废标的确认

21.1 有下列情形之一的予以废标，同时由招标人将废标理由通知所有投标人：

- 投标截止后投标人不足3家的，且未采用其他采购方式的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消。

- 投标保证金（如有）

22、投标保证金

22.1 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法交纳。

22.2 投标人交纳的投标保证金无法顺利入账的，视同该投标人交纳的投标保证金无效，责任由投标人自负。

22.3 招标活动结束后，中标供应商的投标保证金在合同签订后的十五个工作日内无息退还；中标通知书发出后15个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，不计利息。

退还投标保证金的手续，由投标人自行与宜兴市水务集团有限公司联系办理退还事宜。

22.4、投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

- 在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

- 在投标文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

- 招标文件规定的其他情形。

- 签订合同

23、签订合同

23.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

23.2 中标供应商应于中标公告发布之日起7日内，办理签订合同前的相关手续；并于中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订合同。

中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，采购人将不予退还其投标保证金。

如遇特殊情况，采购人可延期签订合同。

23.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

23.4 签订合同前，中标供应商须按下表要求交纳中标合同总金额10%的履约保证金。

| 交纳履约保证金账户名称 | 宜兴水务集团有限公司 | 交纳 形式 | 履约保证金的交纳形式限于电汇、转账、本票、银行汇票或者履约保函（不接受其他形式的履约保证金） |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户银行 | 中信银行 |  |  |
| 账 号 | 7352610182600000366 |  |  |

23.5履约保证金，供货结束，验收合格后无息退还。

23.6中标供应商（含中标候选人）拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商（含中标候选人），采购人将不予退还其投标保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本单位的采购活动。拒绝签订合同的中标供应商（含中标候选人）不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.7 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 投标行为及投标产品：

24、投标行为及投标产品：

- 投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 投标产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品或服务。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

- 招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

- 质疑处理：

25、询问

投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问，招标人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26、质疑

26.1投标人认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起三个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。质疑书格式参照“宜兴市政府采购质疑书”格式内容，可在宜兴市公共资源交易网“下载中心”栏自行下载。

26.2 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

26.3 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的三个工作日内进行书面答复。

26.4恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据有关规定，报请招标监管部门对该质疑人进行相应的处罚。

27 投诉

27.1质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后三个工作日内提出投诉。

第三章 项目技术要求和有关说明

1、供货地点：伏东长征八队、伏东上坝至东红。

2、质量标准：合格，质保期一年。

3、验    收：采购人组织相关单位验收，验收内容包括数量、规格、外观、质量等。

4、改造目的：①洑东长征八队用户数58户，从洑东主管道开三通，管径De110， 材质PE，管长500m至长征八队，主管道三通点高程9.54m，供水压力0.18Mpa；长征八队高点高程19.09m，居民自建房高度约8m，高点供水压力0.08Mpa；经实测，该处平均瞬时流量约1m³/h。洑东长征八队供水存在问题：高点用户压力仅为0.08Mpa，供水压力偏低，故拟在洑东长征八队增设一体化户外加压泵站，满足供水压力需求。

②上坝二级泵房高程41.1米，进水压力0.12Mpa，出水压力设定在0.49Mpa；泵机一用一备，额定流量30m³/h，泵机最大扬程51.7m。上坝二级泵房至上坝龙箭自然村、东兴东红自然村方向管径De150，材质PE，管长约2600m。龙箭自然村用户数约400户，最高点高程61.31m；东兴东红自然村用户数约160户，其中支管有30户高程在80-90米之间，有130户高程在57-70米之间。上坝至东红供水存在问题：上坝二级泵房往东红方向供水，无法翻过高程73.8m的坡，更无法到达最高点高程90米的用户；故拟在上坝至东红线增设带水箱的一体化户外加压泵站，满足东红自然村160户用水需求。

5、供货方式：需方提前30天通知供方，供方负责送货及设备调试，从供方至需方的运杂费、装货力资、调试等均由供货方负责。设备的接管由需方另行安排工程公司完成。

6、交货期限：30天。如中标供应商逾期供货，除不可抗力外，每迟1天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的百分之五。乙方逾期超过15个工作日以上的视为乙方不履行合同，甲方有权终止合同并扣除履约保证金，并对乙方处以在3年内不得参与甲方组织的招投标活动的处罚，并报相关采购网站公示。

7、付款方式：

（1）设备送抵需方指定的施工现场或设备仓库，并经供需双方检查合格后签署到货验收单，供方须于当月25日前开具所供货物的全额增值税专用发票，需方在30天内支付发票金额的60%货款；

（2）设备正常运行验收合格后30天内支付所供货物发票金额的30%；

（3）质保期一年满后，无质量问题30天内支付所供货物发票金额的10%（由于财政结算等流程设计问题，特殊情况结算会滞后）

（4）付款方式：银行转帐。

（5）履约保证金的退还：履约保证金于货物安装完毕验收合格后的三十个工作日内无息退还。

8、评标办法：本次采购项目采用最低价中标办法。中标通知书签发7天内签订合同，逾期将视作自动放弃。投标单位中标后，如若中途毁约，则扣除履约保证金并取消3年内在本单位的投标资格，已供货款不予支付。供货后如发生产品质量问题由供方全额赔偿经济损失。

9、本次招标项目的要求及数量详见下表：

| 伏东长征八队户外一体化加压泵站材料清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 产品特点 | 备注 |
| 1 | 智慧节能叠压泵站(无负压) |  | 水泵:Q=10m3/h；H=30m； | 1.00 |  | 1、占地面积小，整机防护等级IP55，自带计量。2、真空调峰TF泵，自带自吸，止回功能，防汽蚀、防干转。3、叠压增压，节能50%以上。4、15分钟接水通电即可使用。 | 威派格、熊猫、康宇、杜科品牌 |
| 1.1 | 箱体 | 占地面积不大于2个平方 |  | 1.00 | 个 |  | 威派格、熊猫、康宇、杜科品牌 |
| 1.2 | DF智慧叠压调峰泵 |  | Q=10m3/h；H=30m； | 2.00 | 台 | 真空调峰DF泵，自带自吸，止回功能，防汽蚀、防干转 | 熊猫、威派格、康宇、杜科的不锈钢立式管道离心泵（含配套电机） |
| 1.3 | 成套附件 | 2xDN65 |  | 1.00 | 套 | 材质304食品级不锈钢 |  |
| 1.4 | 总管 | φ76*2 |  | 1.00 | 套 | 材质304食品级不锈钢 |  |
| 1.5 | 进出水管 | 左进左出 |  | 1.00 |  | 材质304食品级不锈钢 |  |
| 1.6 | 智能排风系统 | 标配 |  | 1.00 | 件 |  |  |
| 1.7 | 气压罐 | GWS-12L-1.0 |  | 1.00 | 个 |  |  |
| 1.8 | 控制柜 |  | 配两只变频器，配一个PLC，外置7寸触摸屏 | 1.00 | 个 |  | 电气元器件、变频器：ABB、西门子、施耐德，PLC：西门子S7-200及以上、施耐德M340系列、罗克韦尔系列触摸屏：西门子、威灵通、昆仑通态、施耐德品牌 |
| 1.9 | 智能表计 |  | 口径：DN65；量程比：R1000；基表材质：SS304不锈钢 | 1.00 | 个 | "全不锈钢基表：满足直饮水计量 |  |
| 1.10 | 智能安防系统 | 智能安防 |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 1.11 | 工业空调 | MC08HDNC1B-800/1000 |  | 1.00 |  |  |  |
| 1.12 | 指纹密码锁 | 智能门锁E指纹密码锁 |  | 1.00 |  |  |  |

| 伏东上坝至东红增设户外一体化加压泵站+不锈钢水箱材料清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 产品特点 | 备注 |
| 1 | 智慧节能叠压泵站(无负压) |  | 水泵:Q=15m3/h；H=40m； | 1.00 |  | 1、占地面积小，整机防护等级IP55，自带计量。2、真空调峰TF泵，自带自吸，止回功能，防汽蚀、防干转。3、叠压增压，节能50%以上。4、15分钟接水通电即可使用。 | 威派格、熊猫、康宇、杜科品牌 |
| 1.1 | 箱体 | 占地面积不大于2个平方 |  | 1.00 | 个 |  | 威派格、熊猫、康宇、杜科品牌 |
| 1.2 | DF智慧叠压调峰泵 |  | Q=15m3/h；H=40m； | 2.00 | 台 | 真空调峰DF泵，自带自吸，止回功能，防汽蚀、防干转 | 熊猫、威派格、康宇、杜科的不锈钢立式管道离心泵（含配套电机） |
| 1.3 | 成套附件 | 2xDN65 |  | 1.00 | 套 | 材质304食品级不锈钢 |  |
| 1.4 | 总管 | φ76*2 |  | 1.00 | 套 | 材质304食品级不锈钢 |  |
| 1.5 | 进出水管 | 左进左出 |  | 1.00 |  | 材质304食品级不锈钢 |  |
| 1.6 | 智能排风系统 | 标配 |  | 1.00 | 件 |  |  |
| 1.7 | 控制柜 |  | 配两只变频器，配一个PLC，外置7寸触摸屏 | 1.00 | 个 |  | 电气元器件、变频器：ABB、西门子、施耐德，PLC：西门子S7-200及以上、施耐德M340系列、罗克韦尔系列触摸屏：西门子、威灵通、昆仑通态、施耐德品牌 |
| 1.8 | 智能表计 |  | 口径：DN65；量程比：R1000；基表材质：SS304不锈钢 | 1.00 | 个 | "全不锈钢基表：满足直饮水计量 |  |
| 1.9 | 智能安防系统 | 智能安防 |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 1.10 | 工业空调 | MC08HDNC1B-800/1000 |  | 1.00 |  |  |  |
| 1.11 | 指纹密码锁 | 智能门锁E指纹密码锁 |  | 1.00 |  |  |  |
| 1.12 | 红外网络摄像机 | 红外1080P IP方式POE |  | 1.00 | 只 | 户外防雨型 | 能看到不锈钢水箱俯视照片，海康威视 |
| 1.13 | 红外网络摄像机支架 | 安装在户外一体化加压泵站上方 |  | 3.5 | 米 |  |  |
| 2 | 单体水箱 |  | 材质：阀芯不锈钢；容积：10； | 1.00 |  |  |  |
| 2.1 | 不锈钢水箱 | 2x3x2 |  | 1.00 | 套 |  |  |
| 2.2 | 侧一板(含无泄漏角板) | 厚度1.5毫米 |  | 10.00 | 平方米 | 材质304食品级不锈钢 |  |
| 2.3 | 侧二板(含无泄漏角板) | 厚度1.5毫米 |  | 10.00 | 平方米 | 材质304食品级不锈钢 |  |
| 2.4 | 不锈钢防积水底板 | 厚度1.5毫米 |  | 6.00 | 平方米 | 材质304食品级不锈钢 |  |
| 2.5 | 不锈钢冲压顶板 | 厚度1.2毫米 |  | 6.00 | 平方米 | 材质304食品级不锈钢 |  |
| 2.6 | 不锈钢高强度拉筋 | 与水箱配套 |  | 1.00 | 套 | 材质304食品级不锈钢 |  |
| 2.7 | 主水箱镀锌拼接底座 | 槽钢(热镀锌) |  | 23.00 | 米 |  |  |
| 2.8 | 水箱保温材料 | 底部阻燃发泡型聚氨酯 |  | 6.00 | 平方米 |  |  |
| 2.9 | 水箱保温材料 | 不锈钢橡塑保温棉复合板 |  | 26.00 | 平方米 | 水箱板材304食品级不锈钢，内部填充橡塑保温棉 |  |
| 2.10 | 遥控浮球阀 | 100X-10 DN65(开启压力0.05MPa) |  | 1.00 | 件 |  |  |
| 2.11 | 水箱出水不锈钢镜面管 | φ89*2.0 |  | 1.00 | 米 |  |  |
| 2.12 | 出水口不锈钢法兰 | DN80-10kg (国标) |  | 1.00 | 只 |  |  |
| 2.13 | 水箱标准附件 | DN65-1.0(2.0米) |  | 1.00 | 套 |  |  |
| 2.14 | 活性碳透气帽 | Φ100 |  | 2.00 | 个 |  |  |

注：除以上明确的品牌外，欢迎其他在品牌知名度、信誉度、质量、性能、技术指标等方面不低于上述品牌的产品参加，但必须在开标前2天，以书面形式（加盖公章）向采购人提出，并附产品详细技术参数，并证明所投品牌的技术需求和性能与参照品牌同档次或高于参照品牌档次，征得采购人的认可并在更正公告中公布后才可参加本次投标。

1、以上水泵型号参数为设计参数，与厂家实际生产水泵参数存在偏差，请各投标单位结合设计参数及实际生产水泵参数进行选型，并在投标文件中提供选型依据。

2、报价需附水泵、控制柜、成套设备附件等分项明细报价。

（二）招标设备的基本要求及技术参数：

一：基本要求：

1.在洑东长征八队主管道三通点高程9.54m附近增设一体化户外加压泵站1套，含两台泵机，一用一备，额定流量10m³/h，扬程为30米,实现恒压控制，无人值守自动运行，有门禁和视频监控。

2.在上坝至东红自然村高程72.4m附近增设调蓄水箱1只（带保温）和一体化户外加压泵站1套，调蓄水箱容量10t，一体化户外加压泵站含两台泵机，一用一备，额定流量15m³/h，扬程为40米，实现恒压控制，无人值守自动运行，有门禁和视频监控；

3.本次招标的成套户外一体化供水加压泵站设备各项基本技术要求符合无负压行业标准CJ/T303-2008或无负压国家标准GB/T26003-2010。

二：户外一体化供水加压泵站设备采购范围

成套户外一体化供水加压泵站设备及不锈钢水箱供货范围为一体化设备(含进出水口法兰），户外一体化加压泵站与不锈钢水箱之间的联通配管由中标单位负责。

三：技术参数

（一）成套设备组成及功能要求

- 户外一体化供水加压泵站设备组成：气压罐、水泵、智能控制系统（可编程控制器、触摸屏、变频器等）、压力传感器、成套管路、电接点压力表、阀门、远程数据监控系统、视频监控系统等。

- 设备外观和管路布置合理、美观、检修方便。设备表面应平整、均匀，外观不应有明显的伤痕、变形等缺陷，不锈钢设备的焊接处的焊缝应均匀、牢固、不允许有气泡、裂纹或烧穿等缺陷，且设备各焊接处应符合相关标准的规定，不锈钢管道表面全部抛丸亚光或者抛光处理。

- 户外一体化供水加压泵站设备应保证对水质无二次污染、不改变其水质。不锈钢设备所有过流部件 选用不锈钢材料，不低于食品级SUS304的材质要求。所有过流部件，必须符合卫生部发布的《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》的规定。

- 设备应具备保护管网压力功能，即具备不产生负压的功能，设备应对市政给水管网或有压管网不产生压力波动。

- 设备应具备防水锤功能：投标产品必须具有有效防水锤的技术措施及采用的相关装置来解决停泵水锤和弥合水锤。

- 设备在无水时应能自动停机保护，并具有报警功能，水压恢复后应能自动启动，即设备应具有无水自动停机和有水自动开机功能。

- 系统对水泵采用变频器一对一变频的方式控制，且设备能够自动根据用水流量、压力的变化自动优化运行工艺,实现泵组高效节能运行。

- 变频变压功能，供水设备具有四个以上时段的压力设置，并能实现自动运行功能。保证用水高峰时，满足用户供水；用水低谷时，避免不必要的扬程损失，节能降耗。

- 小流量停泵保压功能，在用水低峰或夜间小流量时，应能自动切换为小流量停泵保压的工作状态，也能定时开启或关闭小流量保压功能。

- 设备应具有自动恒压给水功能。恒压给水时，压力控制误差不应超过 0.01Mpa。

- 水泵应能自动交换运行，且切换时可同步进行。

- 控制方式：设备应具备手动/自动/联动三种操作控制功能，手动操作可不通过自动操作界面实现，应有单独电气回路和开关旋钮实现手动操作，同时应具备应急功能，当PLC或者触摸屏故障时，可通过按钮切换至就地，用压力变送器和变频联动进行恒压供水。设备应能实现远程监测功能。

- 设备应具有过压、欠压、缺相、短路、过流、相序保护等故障报警及自动保护功能，对可恢复的故障应能自动或手动消除，恢复正常运行。

- 设备的工作泵出现故障时，备用泵应能自动投入运行。

- 设备应具有故障报警和报警记忆功能，故障报警应及时准确。

- 设备应具有抗干扰能力，对于管网瞬时压力波动，系统能进行识别，保证设备不频繁启动和停机。

- 设备应设有超压保护功能，应能保证设备在运行过程中出现超压时自动 停止运行并报警。

- 设备在承受设计压力的1.5倍且不低于0.6Mpa 的压力下，保压30min， 无渗漏和无宏观变形或损坏。

- 设备应设置防雷系统，保障设备后期运行的稳定性。

- 设备正常运行时的噪声按 JB/T8098-1999 测量，符合相关要求。

- 设备应具有较强的抗干扰能力，在一定负荷的用电设备干扰下应能稳定 正常工作，不应出现压力震荡或停机保护现象。

（二）户外一体化供水加压泵站水泵机组要求

- 设备的供水能力不低于设计的额定供水扬程、流量，水泵数量不应少于设计水泵要求（具体见设计需求）。

- 水泵选用不锈钢立式多级离心泵，采用变频调速控制，在额定转速时的工作点应位于水泵高效区的效率最高点至末端区间内，水泵一用一备变频启动，变频器性能参数必须与水泵相适配，能对自身故障和报警通过数据通讯上传至现场PLC站，可以将数据传输至集控中心。

- 水泵运行中不允许出现过载、发热异常、渗漏水、震动噪音过大等现象。

- 水泵采用上海熊猫、上海威派格、无锡康宇、中韩杜科（水泵为立式多级不锈钢离心泵、不锈钢叶轮、不锈钢泵轴、机械密封）。电机外壳防护等级不低于IP55，电机能效满足GB18613－2012的2级能效标准，或与之相当的国际标准。

- 水泵应具有良好的变速性能，能与变频器配合保持最高效率点，并在供电频率不低于30Hz的低转速下安全连续运行。

（三）户外一体化供水加压泵站气压罐、管路、阀门及仪表要求

1.一体化增压供水设备气压罐尺寸不小于20L，且应符合GB 150压力容器标准。

2.设备的管道系统（以下称为管道）除应按制造厂商的技术文件执行外，还应 符合GB50236及GB50242的要求。

3.管道、管件、法兰及螺栓紧固件等应采用不低于SUS304的食品级不锈钢 等级。管道及管件应符合GB/T8163、GB12459的要求；管道、管件和法兰应采用氩弧焊或自动电弧焊，熔深不小于管道或管件的壁厚。

4.管道与设备、阀门的连接应采用法兰连接，各连接法兰及法兰盖不应低于管道的设计压力，且应符合GB/T9119和GB/T9123.1 的要求。

5.设备选配的各类阀门应是有生产许可证制造单位的产品，并应符合有关标准。阀门动作应灵活可靠。蝶阀应符合GB/T12238要求。对夹式止回阀应符合JB/T8937的要求。可曲挠橡胶接头应符合CJT208的要求。其他类型的阀门应符合相应标准要求。阀芯采用不低于SUS304的食品级不锈钢材质。

- 设备进出水口应设有压力传感器。设备还应设管网超压保护装置。压力变送器（带数显）应选用西门子、ABB、丹佛斯、E+H品牌。进出水口管道上除压力传感器外需分别安装压力表，便于观察实时的进出口压力。

（四）户外一体化供水加压泵站设备控制柜及元器件要求

整套设备应采用整体可移动式的结构，整套设备所有附件及标识应在工厂内集成组装生产完成（视项目施工现场运输条件而定），设备到现场后应无需再次组装，只需就位与进出水口和进线电源连接安装就可使用。混凝土基础由采购人实施，中标人提供基础图纸。采购人负责将电源引到泵房处。中标人负责吊装就位及电源线缆联通，进出水管由采购人负责联通。因各投标企业集约技术不同，各厂家可根据自身需要，在确保维修方便的前提下，确定壳体的外观尺寸。

- 箱体材质宜采用SUS304不锈钢、表面采用喷塑处理工艺的Q235材质或铝合金材质。立柱板材厚度不低于3mm、门板厚度不低于2mm、顶罩板材厚度不低于2mm。箱体四周夹层内填充厚度不低于20mm的保温填充材料。

2.户外一体化供水加压泵站设备电气设备的布局应与水泵能有效的干湿分离，设备参照自身设计空间尺寸牢固安装于柜体一体化设备内。内部配件应装配合理、结构紧凑、有充足的维修空间。

3.户外一体化供水加压泵站设备外壳柜体应设置可形成对流的进出通风百叶窗+防虫网，排风口面积按照泵房面积设定尺寸，开关设置在柜体内，电源引自配电柜，且进风口和出风口不能有遮挡物，通风口处的保温层厚度应不低于20mm。

4.户外一体化供水加压泵站设备须适应户外电气设备运行需求，柜体应采取防尘、防水、防潮、防腐蚀等安全措施，柜内必须配备照明和通风，同时具备防冻保暖功能。箱体防护等级不低于IP55。

5.户外一体化供水加压泵站箱体应设置安全锁，并加装网络摄像机监控，避免设备遭受人为破坏。

6.降噪减震系统：设备正常工作时不会对居民及周边环境造成影响（设备运行时关上门1M外噪音不应超过70分贝），噪音震动指标应符合GB/T8098中B级规定。

7.柜体表面应平整、均匀，所有焊接处应均匀牢固，不应有明显的歪斜翘曲变形或烧穿等缺陷。

8.柜体表面涂层不应炫目反光，颜色应均匀一致、整洁美观，不应有脱漆、起泡、裂缝、皱纹和流痕等现象。

9.柜体内部配件应装配合理、结构紧凑、维修方便。控制柜体在装配后应有足够的机械强度，以保证无件安装后及操作时无摇晃、不变形，控制柜配线要合理整齐。

10.控制柜内电气、电子元件应符合各自相应标准的规定，应有产品质量合格证。

11.控制柜内各接线点应牢固，布线应符合设计详图和相应标准的要求。

12.控制柜内所用导线及母线的颜色应符合 GB /T2681 的规定，指示灯和按 钮的颜色应符合 GB/T2682 的规定。

13.控制柜内显示及功能, 控制柜面板显示应有电源、电压、各水泵的电流，变频、 故障提示、应有设定压力、实际压力、变频器频率、电量等，按钮、开关等应易于操作 且功能标志齐全，电源进线处装设智能电量仪表并配备 MODBUS 端口通讯接口。

14.设备控制系统采用可编程控制器实现人工智能化控制、全自动运行， 控制系统采用全中文人机界面，控制系统应具备数据远传功能。

15.设备控制系统必须采用PLC可编程控制系统或智能集成控制系统，柜内主要元器件配置：柜内需设置主断路器用于控制总进线电源的闭合状态，断路器、接触器、继电器等元件，要求选用 ABB、施耐德、西门子品牌产品；可编程控制器采用西门子、施耐德、ABB系列产品，触摸屏应采用西门子、威灵通、昆仑通态、施耐德品牌，尺寸不小于6寸；变频器选用ABB、西门子、施耐德，其功率应符合水泵正常运行要求；安装三相四线 TN-S电源避雷器一组，安装 220V 电源避雷器一组，各传感器及变频器及可编程控制器之间需安装双向信号避雷器或光电隔离。各设备外壳进行可靠接地。

（五）户外一体化供水加压泵站自动化要求

1.本项目需将供水界面嵌入二次供水管理平台进行远程监控，且将供水数据如进水压力、出水压力、频率和流量等通过无线传输设备（或光纤方式）上传至供水监测系统，实现对流量和压力等参数的实时监控。

2.泵站内的视频监控系统需接入二次供水管理平台。

3.系统需具有四个以上时段的压力设置，实现按不同时段恒压供水。

4.远程自动时通过PLC和变频器进行恒压供水，当触摸屏和PLC有故障需应急切换到就地时，需将压力变送器和变频器自动投入恒压供水状态；

（六）户外不锈钢水箱技术要求

1、水箱的有效容积应依据《叠压供水技术规程》CECS 211的规定，取1~2h用户最大小时用水量。满足当地供水管理部门验收要求，符合建设项目用水需求。

2、生活转输水箱应执行国家建筑标准设计图集12S101 《矩形给水箱》，并按照12S101 《矩形给水箱》中总说明的规范要求，采用成品给水箱标准板焊接制作，水箱尺寸模数500进制。

3、水箱底板应采用双面焊接或两层焊接。水箱内部拉筋应选用与水箱材质相匹配的不锈钢板折制角钢，采用氩弧焊接，搭接长度不应小于100，搭接处应采用通焊。焊接材料应与水箱材质相匹配，焊缝应进行抗氧化处理。

4、水箱进水应设置消音装置，确保进水时不产生巨大噪音。

5、水箱于室内外安装均应有接地措施，室外安装应采取防雷措施。

6、水箱保温：室外水箱外部应采用不小于20mm橡塑保温棉进行填充，外部水箱板材应采用与水箱板材同等材质的板材，板材厚度不应小于1mm。

7、水箱应选用SUS304食品级不锈钢材料，不锈钢材料的选用应符合GB/3280—2007《不锈钢冷轧钢板和钢带》要求。水箱应采用技术手段避免在焊接中形成十字焊缝，引起水箱锈蚀，造成水质污染。

8、水箱应配置溢流管，为防止小动物通过溢流管进入水箱，应采用有效技术手段，在非溢流时溢流管处于密闭状态。

9、水箱应设置人孔，便于检修，人孔应配置锁闭装置。

10、当水箱高度超过1.5m时，应配置内外爬梯，爬梯应选用与水箱相同材质的不锈钢。

11、水箱应具有卫生许可批件。

户外一体化无负压加压泵站特殊要求：

除满足以上常规设备全部配置要求外，还需按以下技术要求进行配置。

1、混凝土基础由采购人实施，中标人提供基础图纸。请各投标单位充分考虑泵房的环境协调因素，外观选型、立面装饰等出具效果图后必须经采购人书面确认后再生产，否则不予接收。采购人负责将电源引到泵房处。中标人负责吊装就位及电源线缆联通，进出水管由采购人负责联通。因各投标企业集约技术不同，各厂家可根据自身需要，在确保维修方便的前提下，确定壳体的外观尺寸，内置空间需满足日常维护需要。

2、整套设备应采用整体可移动式的结构，整套设备所有附件及标识应在工厂内集成组装生产完成，设备到现场后应无需再次组装，只需就位与进出水口和进线电源连接安装就可使用。

3、智能集成壳体系统： 外壳全部采用SUS304不锈钢或局部铝合金材质，不锈钢厚度在1.2mm及以上国标厚度范围内，壳体外形应一次拉伸压制成型，保证板材外观平整和密封性。壳体框架采用方管、槽钢等钢材，工厂内激光切割和全自动焊接，确保壳体强度。门采用304不锈钢防盗门。壳体夹心层应采用厚度不低于50mm保温防阻燃环保材料，保证外部环境温度不传导到泵站内。壳体内墙板应采用15mm及以上厚度吸音防阻燃环保内饰板材，保证内部噪音不外泄，地面需采用3mm厚304不锈钢花纹防滑板。

4、降噪减震系统：设备正常工作时不会对居民及周边环境造成影响（设备运行时关上门1M外噪音不应超过60分贝），噪音震动指标应符合GB/T8098中B级规定。应在水泵基础设置隔振器，应在管路中设置降噪连接器，应设置管路支撑模块。壳体应采用三重及以上防噪音隔热措施，确保无噪音污染。

5、安全防护系统：设备应具有安全防护功能，对设备运转、人员出入实时进行监控，具有视频监控、门禁系统、安防报警、远程监控等功能。泵站应具有视频监控与门禁管理模块功能，视频实时录像存储，硬盘容量保证存储90天，管理端可以同步显示设备泵站视频图像，也可以对历史视频进行回放，摄像头具有定点巡航与跟踪功能，管理端可以通过语音设备与泵房进行语音对讲。应通过密码或识别卡等措施才能进入泵站内部。应对用户角色进行权限管理，可以给用户授权查看或可以控制的权限，也可以按需求给物业单位、设备维护厂商、水务公司等不同的管理单位进行授权，起到多方监控，各司其职的目的。当设备遇有故障时，除可以在监控管理平台有明显报警显示与声音报警外，还可以向指定的人员发送手机短信报警，以便及时介入。泵站应设置语音吓阻系统，防止陌生人靠近破坏设备及小动物进入。泵站内部应设置空气流通装置、应急照明、泵房积水探测等措施。

6、伏东上坝至东红路段增设的户外一体化加压泵站及不锈钢水箱，水箱应进行视频监控，需要加一个立杆3.5米左右，把摄像头安装在立杆上，能看到水箱顶部及周围。

7、以上为户外一体化无负压（智能集成）泵站最基本的配置要求，未列出推荐品牌的，必须选用一线品牌，设备安装前报采购方审定后才能安装，否则不予结算。同时，欢迎各厂家根据各自产品的特点自行添加别的功能及硬软件配置，费用包含在总报价清单中。

第四章 合同书（格式文本）

甲方（以下简称甲方）：宜兴水务集团有限公司

乙方（以下简称乙方）：

甲方愿以总价款人民币      元（大写：）向乙方发包大觉寺院内户外一体化加压泵站设备，并经双方协商同意下列条款：

一、本合同供、需双方必须遵守《民法典》，并各自履行应负的全部责任。

二、下列文件均为本合同不可分割部分：

（1）合同书及所附条款；（2）中标通知书；（3）乙方中标的投标文件；（4）招标文件（项目编号：YXGYJT2023）；（5）乙方在投标过程中所作的其他有关承诺、声明、书面澄清等。

三、乙方保证全部按照合同条款的规定完工的期限向甲方提供上述合格的产品。

四、招标人按照招标文件，组织对中标人所供货物逐项进行验收，在确认货物符合招标需求的基础上，填写验收单并加盖单位公章。

五、投标人供货后开具正式发票和验收单按合同规定的时间、步骤和方法与甲方结算资金。

六、本合同一式伍份，供需双方各持贰份，报送上级主管部门存档一份。

| 甲方（招标人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人签字： | 代表人签字： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 住所： | 住所： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

- 第五章 合同条款

根据项目编号：YXGYJT2023招标文件和该项目的中标通知书及乙方投标文件，供需双方就此次中标的服务相关问题，同意按下列条款规定执行。

- 合同内容：本次招标货物为一体化加压泵站设备采购。

二、供货期： 30天。

三、价格及支付

1、此次中标价格执行，合同总标的额为       元。

2、本合同为固定总价合同，投标总价已全部考虑了包括所有货物、安装、设计、制造、包装、专利技术、仓储、运输装缷、机械、各种税费（如政策性调整税费将作同步调整）、劳保、质保、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

3、付款方式：

（1）设备送抵需方指定的施工现场或设备仓库，并经供需双方检查合格后签署到货验收单，供方须于当月25日前开具所供货物的全额增值税专用发票，需方在30天内支付发票金额的60%货款；

（2）设备正常运行验收合格后30天内支付所供货物发票金额的30%；

（3）质保期一年满后，无质量问题30天内支付所供货物发票金额的10%（由于财政结算等流程设计问题，特殊情况结算会滞后）。

（4）付款方式：银行转帐。

（5）履约保证金的退还：履约保证金于货物安装完毕验收合格后的三十个工作日内无息退还。

四、质量保证

1、乙方提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3、甲方在签订合同后发现乙方存在弄虚作假等行为，则对供方处以扣除质保金的违约处罚，并在3年内不得参与甲方组织的招投标活动。情节严重的，甲方有权终止合同，并报相关采购网站公示。

五、供货和验收

1、供货日期：接到甲方通知后30天内供完。如中标供应商逾期供货，除不可抗力外，每迟1天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的百分之五。乙方逾期超过15个工作日以上的视为乙方不履行合同，甲方有权终止合同，并对乙方处以在3年内不得参与甲方组织的招投标活动的处罚，并报相关采购网站公示。

2、货物的到货验收包括：数量、外观、质量、质量检验合格证书。

3、货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方投标文件的承诺，并不低于国家有关部门最新颁布的标准及规范。

4、如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，甲方均可以拒绝接受，乙方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响甲方正常工作，费用由乙方承担，如因更换或重作导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除乙方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

六、安装调试及售后服务：

1、乙方负责本次设备的安装和调试，并照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和乙方投标文件中的承诺提供服务。

2、乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3、保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4、所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

5、甲方应向乙方现场调试技术人员及维修人员提乙方便条件，有关费用由乙方负责。

6、甲方如邀请乙方提供非质量问题的其它技术服务，其费用另定。

7、保修期后的货物维护由双方协商再定。

六、违约责任：

1、承包人不履行合同或履行合同不符合约定的，发包人有权随时解除合同，并扣除相应的违约金及质保金。如果发包人因此造成的实际损失超过约定的违约金及质保金，则承包人的赔偿额应以发包人的实际损失为准。

2、由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。

3、如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

4、招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。

七、争议的解决

1、因工程质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，先由招标人所属上级部门协调解决，如协调解决不成，则可向甲方所在地（宜兴）法院起诉。

八、合同生效及其它

1、合同经供需双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

2、合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第六章 附件（投标文件格式）

投标文件

项目编号：YXGYJT202303022

项目名称：宜兴水务集团一体化加压泵站设备采购

投标人名称：                         （盖公章）

法定代表人或其被授权代表人：           （签名）

日期：      年    月    日

（一）投标函（格式）：

投标函

致宜兴水务集团有限公司：

我方收到你们一体化加压泵站设备采购招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标产品或服务，投标总价为：                  人民币（大写）			             	元；（小写）			元。

- 我方已对照招标文件的技术参数要求，填写了投标标的的技术参数要求。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 我方愿意根据贵方的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为采购人有权确定中标供应商。

- 我方愿意按《民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金（如有）。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金（如有）。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与招标人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通，决不向招标人、招标代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在招标过程中与招标人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 所有有关投标文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                              邮编：

联系人：                            地址：

开户名称：                          手机号码：

开户银行：                          开户账号：

投标人签名：

投标人公章：

（二）报价文件：

开标一览表

投标人名称（盖章）：                                                   单位：元

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 |  | 含税分项费用报价 | 不含税分项费用报价 | 增值税税额 | 原厂质保期 | 品牌 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 伏东长征八队户外一体化加压泵站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧节能叠压泵站(无负压) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 威派格、熊猫、康宇、杜科品牌 | 1、占地面积小，整机防护等级IP55，自带计量。2、真空调峰TF泵，自带自吸，止回功能，防汽蚀、防干转。3、叠压增压，节能50%以上。4、15分钟接水通电即可使用。真空调峰DF泵，自带自吸，止回功能，防汽蚀、防干转 |  |
| 1.1 | 箱体 | 占地面积不大于2个平方 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  | 威派格、熊猫、康宇、杜科品牌 |  |  |
| 1.2 | DF智慧叠压调峰泵 |  | 水泵:Q=10m3/h；H=30m； | 台 | 2 |  |  |  |  |  | 熊猫、威派格、康宇、杜科的不锈钢立式管道离心泵（含配套电机） | 真空调峰DF泵，自带自吸，止回功能，防汽蚀、防干转 |  |
| 1.3 | 成套附件 | 2xDN65 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  | 材质304食品级不锈钢 |  |
| 1.4 | 总管 | φ76*2 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  | 材质304食品级不锈钢 |  |
| 1.5 | 进出水管 | 左进左出 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  | 材质304食品级不锈钢 |  |
| 1.6 | 智能排风系统 | 标配 |  | 件 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 气压罐 | GWS-12L-1.0 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 控制柜 |  | 配两只变频器，配一个PLC，外置7寸触摸屏 | 个 | 1 |  |  |  |  |  | 电气元器件、变频器：ABB、西门子、施耐德，PLC：西门子S7-200及以上、施耐德M340系列、罗克韦尔系列触摸屏：西门子、威灵通、昆仑通态、施耐德品牌 |  |  |
| 1.9 | 智能表计 |  | 口径：DN65；量程比：R1000；基表材质：SS304不锈钢 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  | "全不锈钢基表：满足直饮水计量 |  |
| 1.10 | 智能安防系统 | 智能安防 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 工业空调 | MC08HDNC1B-800/1000 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | 指纹密码锁 | 智能门锁E指纹密码锁 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一小计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 伏东上坝至东红增设户外一体化加压泵站+不锈钢水箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧节能叠压泵站(无负压):水泵:Q=15m3/h；H=40m； |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 威派格、熊猫、康宇、杜科品牌 | 1、占地面积小，整机防护等级IP55，自带计量。2、真空调峰TF泵，自带自吸，止回功能，防汽蚀、防干转。3、叠压增压，节能50%以上。4、15分钟接水通电即可使用。 |  |
| 1.1 | 箱体 | 占地面积不大于2个平方 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  | 威派格、熊猫、康宇、杜科品牌 |  |  |
| 1.2 | DF智慧叠压调峰泵 |  | Q=15m3/h；H=40m； | 台 | 2 |  |  |  |  |  | 熊猫、威派格、康宇、杜科的不锈钢立式管道离心泵（含配套电机） | 真空调峰DF泵，自带自吸，止回功能，防汽蚀、防干转 |  |
| 1.3 | 成套附件 | 2xDN65 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  | 材质304食品级不锈钢 |  |
| 1.4 | 总管 | φ76*2 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  | 材质304食品级不锈钢 |  |
| 1.5 | 进出水管 | 左进左出 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  | 材质304食品级不锈钢 |  |
| 1.6 | 智能排风系统 | 标配 |  | 件 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 控制柜 |  | 配两只变频器，配一个PLC，外置7寸触摸屏 | 个 | 1 |  |  |  |  |  | 电气元器件、变频器：ABB、西门子、施耐德，PLC：西门子S7-200及以上、施耐德M340系列、罗克韦尔系列触摸屏：西门子、威灵通、昆仑通态、施耐德品牌 |  |  |
| 1.8 | 智能表计 |  | 口径：DN65；量程比：R1000；基表材质：SS304不锈钢 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  | "全不锈钢基表：满足直饮水计量 |  |
| 1.9 | 智能安防系统 | 智能安防 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 工业空调 | MC08HDNC1B-800/1000 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 指纹密码锁 | 智能门锁E指纹密码锁 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | 红外网络摄像机 | 红外1080P IP方式POE |  | 只 | 1 |  |  |  |  |  | 能看到不锈钢水箱俯视照片，海康威视 | 户外防雨型 |  |
| 1.13 | 红外网络摄像机支架 | 安装在户外一体化加压泵站上方 |  | 米 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 单体水箱:材质：阀芯不锈钢；容积：10t； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 不锈钢水箱 | 2x3x2 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 侧一板(含无泄漏角板) | 厚度1.5毫米 |  | 平方米 | 10 |  |  |  |  |  |  | 材质304食品级不锈钢 |  |
| 2.3 | 侧二板(含无泄漏角板) | 厚度1.5毫米 |  | 平方米 | 10 |  |  |  |  |  |  | 材质304食品级不锈钢 |  |
| 2.4 | 不锈钢防积水底板 | 厚度1.5毫米 |  | 平方米 | 6 |  |  |  |  |  |  | 材质304食品级不锈钢 |  |
| 2.5 | 不锈钢冲压顶板 | 厚度1.2毫米 |  | 平方米 | 6 |  |  |  |  |  |  | 材质304食品级不锈钢 |  |
| 2.6 | 不锈钢高强度拉筋 | 与水箱配套 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  | 材质304食品级不锈钢 |  |
| 2.7 | 主水箱镀锌拼接底座 | 槽钢(热镀锌) |  | 米 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 水箱保温材料 | 底部阻燃发泡型聚氨酯 |  | 平方米 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | 水箱保温材料 | 不锈钢橡塑保温棉复合板 |  | 平方米 | 26 |  |  |  |  |  |  | 水箱板材304食品级不锈钢，内部填充橡塑保温棉 |  |
| 2.10 | 遥控浮球阀 | 100X-10 DN65(开启压力0.05MPa) |  | 件 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | 水箱出水不锈钢镜面管 | φ89*2.0 |  | 米 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | 出水口不锈钢法兰 | DN80-10kg (国标) |  | 只 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | 水箱标准附件 | DN65-1.0(2.0米) |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | 活性碳透气帽 | Φ100 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二小计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一+二）合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计(大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  | 1. 质量 2.安装及调试3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合理化建议： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签名：                                         日期：   年   月   日

注：

- 投标报价应包含货物或服务的设计、制造、包装、专利技术、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等；

- 每一项货物或服务仅接受一个价格，投标文件应对《开标一览表》中的全部货物或服务进行投标，只投其中部分货物或服务者，投标无效；

- 投标人一旦中标后，如因市场变化、政策性调整等因素导致投标成本的变化，投标报价将不会得到调整；

- 招标文件中所列数量为工程的规划设计数量，仅作招标参考，合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动，最终结算以实际使用数量结算，若由于采购方原因导致使用数量不足而终止合同的，不作为违约处理。投标人必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，在合同供货期内（投标总价为准），最终结算以单价为准；

- 上述设备，报价一次报定，开标前请各投标商自行至现场查看，了解本次改造目的及功能要求，此清单只列出了主要元器件，各投标商必须充分考虑其它配件及费用（投标总价不变），保证改造后设备接入总系统的正常控制和运行；

- 有推荐品牌的投标品牌必须按推荐品牌供货，没有推荐品牌的选用行内优质品牌。

（三）资格证明文件

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：YXGYJT202303022

日期：

宜兴水务集团有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（YXGYJT202303022）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目（YXGYJT202303022）进行投标，所提供的服务均为原厂全新合格品，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               同意招标人做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人签名：

投标人公章：

法定代表人身份证复印件

正面

法定代表人身份证复印件

反面

2、法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权书

项目编号：YXGYJT202303022

日期：

宜兴水务集团有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：                特授权         代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表人情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表人签名：                  单位名称（公章）：

法定代表人签名：

被授权代表身份证复印件

正面

被授权代表身份证复印件

反面

3、资格性证明材料复印件：

资格性证明材料

项目编号：YXGYJT202303022

日期：

投标人应按以下顺序提供相关材料复印件：

- 关于资格的声明函（附法定代表人身份证）（格式见附件）；

- 投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）； （投标时必须提交被授权代表的身份证原件，如是法人来提供法人的身份证原件）

- 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或法人（登记）证书复印件（投标时必须提交相应原件或公证件）；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

- 投标人为本项目被授权代表在近三个月内任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）。

- 投标保证金交纳证明（银行转账）；

- 投标人具有 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO28001 (或ISO45001)职业健康安全管理体系，提供复印件加盖公章；（投标时必须提交相应原件或公证件）

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）

投标人签名：

投标人公章：

（四）技术参数及相关要求偏离表（格式）：

技术参数及相关要求偏离表

投标人名称（盖章）：               项目编号：YXGYJT202303022

| 序号 | 项目名称 | 招标内容 | 投标内容 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件“项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

投标人签名：                                    日期：

（五）品牌承诺表

品牌承诺表

投标人名称（盖章）：

| 序号 | 材料设备名称 | 参照（或相当于）品牌（型号） | 投标人承诺 品牌(型号) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制柜其主开关、断路器、互感器、接触器、继电器等电气元器件 | ABB、西门子、施耐德 |  |  |
| 2 | 压力变送器（带数显） | 西门子、ABB、丹佛斯、E+H |  |  |
| 3 | 水泵 | 熊猫、威派格、康宇、杜科的不锈钢立式管道离心泵（含配套电机） |  |  |
| 4 | 变频器 | 施耐德、西门子、ABB |  |  |
| 5 | PLC | 西门子S7-200及以上、施耐德M340系列、罗克韦尔系列 |  |  |
| 6 | 触摸屏 | 西门子、威灵通、昆仑通态、施耐德品牌 |  |  |
| 7 | 一体化加压泵站 | 威派格、熊猫、康宇、杜科品牌 |  |  |

注：投标人应在以上参照品牌产品中选择其中一个或多个，并在以上承诺表中予以承诺。参照品牌列明型号系列的，承诺时也必须明确到型号系列。除以上明确的品牌外，欢迎其他在品牌知名度、信誉度、质量、性能、技术指标等方面不低于上述品牌的产品参加，但必须在开标前2天，以书面形式（并加盖公章）向采购人提出，并提供相应的证明材料，采购人认为合理的，将以招标文件答疑方式告知所有投标人予以增加。投标人必须按上述要求在以上承诺表中进行承诺，否则视为未响应招标文件的实质性要求。

投标人签名：                                    日期：

宜兴水务集团有限公司一体化加压泵站设备采购

招标公告

因工作需要，现组织宜兴水务集团有限公司对一体化加压泵站设备采购进行招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标项目主要信息：

①项目编号：YXGYJT202303022

②项目名称：一体化加压泵站设备采购

③项目简要说明：详见招标文件

④本项目预算为：41万元，最低价中标

二、投标人资格要求：

①具有独立承担民事责任的能力；

②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术；

④不接受联合体，不接受中标后分包；

⑤良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

⑥投标人具有 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO28001 (或ISO45001)职业健康安全管理体系，提供复印件加盖公章（原件备查）。

三、投标及开标有关信息：

1、提交投标文件截止及开标时间：2023年4月11日9:30

2、确定采购结果时间：评审结束后

3、开标地点：宜兴市公用环保集团有限公司二楼开标室

4、其他有关事项：截止期后的投标文件，恕不接受。

四、公告期限：2023年4月4日—2023年4月6日。

五、本次招标联系事项：

采购人：宜兴水务集团有限公司 联系人：黄女士，赵女士 联系电话：0510-80718885，0510-80718713 联系地址：宜兴市环科园科技孵化园211室 邮政编码：214200

有关本次招投标活动方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。

宜兴水务集团有限公司

2023年4月4日