宜兴市公用市政工程有限公司

贯流泵、铸铁闸门等采购

招

标

文

件

项目编号: YXGYJT202306024

采购人：宜兴市公用市政工程有限公司

二0二三年七月七日

- 一 投标邀请函

宜兴市公用市政工程有限公司对贯流泵、铸铁闸门等组织招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：宜兴市公用市政工程有限公司 项目名称：贯流泵、铸铁闸门等采购 项目编号: YXGYJT202306024 评标方法：最低价中标法（集团网站公开招标） 本项目最高限价为：15万元。 |
| 2 | 2.1投标人参加本次投标活动应具备下列资格条件： ①具有独立承担民事责任的能力； ②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④不接受联合体，不接受成交后分包； ⑤无不良信用记录:良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 2.2拒绝下述供应商参加本次采购活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动； ②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的单位，不得再参加本项目的采购活动。 |
| 3 | 集中考察或答疑：无。 |
| 4 | 资格审查原件：1份（单独分装，不需密封） 投标文件份数：2份（一正一副，需装订后密封） |
| 5 | 标书下载：投标人自行至宜兴市公用环保集团有限公司网站下载标书 |
| 6 | 投标截止时间及开标时间：2023年7月14日10：00 定标时间：评标结束后 投标地点及开标地点：宜兴市环科园绿园路528号孵化园二楼开标室 |
| 7 | 采购人：宜兴市公用市政工程有限公司 联系人：刘先生、应先生 联系电话：0510-80718867，0510-87117379 联系地址：宜兴市环科园绿园路528号 邮政编码：214200 |
| 8 | 投标保证金：采购人根据项目的实际情况，要求投标人交纳投标保证金：叁仟元人民币。交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致： 交纳投标保证金账户名称; 宜兴市公用环保集团有限公司; 交纳 形式; 投标保证金的交纳形式只限于银行转账（不接受其他形式的投标保证金）. 开户银行; 光大银行宜兴支行. 账 号; 51610188000175942. 注：投标人必须在开标前将保证金汇入以上账户，否则作废标处理, 缴纳投标保证金账户为涉密账户，账号随机，请投标单位仔细核对账号后缴纳投标保证金，合同签订后，无息退回。 |
| 9 | 履约保证金：签订合同前，中标供应商须按下表要求交纳中标合同总金额10%的履约保证金或者履约保函。 交纳履约保证金账户名称; 宜兴市公用市政工程有限公司; 交纳 形式; 履约保证金的交纳形式限于电汇、转账、本票、银行汇票（不接受其他形式的履约保证金）. 开户银行; 招商银行宜兴支行. 账 号; 610902131610501. |

二 投标人须知

一、总   则

1、定义

1.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

1.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”。

1.3 “投标人签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

1.4 “投标人名称（盖章）”及“投标人公章”是指投标人的公章。

1.5 “产品”指本招标文件中所述产品及相关产品。

2、投标费用

2.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

2.2 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

3、保密要求

3.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

4、招标文件的组成

4.1 投标人可在 “宜兴市公用环保集团有限公司”网站下载招标文件及有关资料。投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与宜兴市公用市政工程有限公司联系解决。

4.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

5、招标文件的解释

5.1 本文件由宜兴市公用市政工程有限公司负责解释。

6、招标文件的澄清、修改

6.1 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足3日的，采购人或者采购代理机构有权决定延长投标文件的截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

6.3本项目无需编制安装调试方案，对招标（编制投标文件）时间已经缩短，如投标人对此有异议，请在开标前3天以书面形式（加盖公章）向招标人提出，否则视为已经认同本项目招标时间。

三、投标文件

7、投标文件的组成：

（1）投标函（格式见附件）

（2）报价文件：

- 报价一览表（格式见附件）；

（3）资格证明文件

投标人资格条件：

- 关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件（正反两面））；

- 投标人法定代表人授权委托书原件及被授权代表的身份证复印件（法定代表人亲自参加的除外）（投标时必须提交被授权代表的身份证原件，如是法人来提供法人的身份证原件）；

- 投标人具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或法人（登记）证书复印件（投标时必须提交相应原件或公证件）

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人（或其全资子公司、分公司）为本项目被授权代表在近三个月内任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）

- 投标保证金交纳证明（银行转账）；

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

（4）技术参数及相关要求偏离表（格式见附件）

（5）招标文件 “项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）

（6）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

（7）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述（1）-（4）项投标人必须按要求全部提供，否则投标无效。投标人应在提交投标文件截止时间之前将相关原件或公证件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

8、投标文件的制作及密封

8.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

8.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.3 投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖投标人公章、并由法定代表人或被授权代表人签名。加盖的公章应为红章。

8.4 如投标人对招标文件的相关内容不得有不同意见的偏离，否则投标文件无效。

8.5 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处须有投标人公章和法定代表人或被授权代表人签字。

8.6 投标文件应按照“投标文件的组成”顺序统一用A4规格幅面打印、装订成册，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

8.7 投标人应该将投标文件密封，同时注明投标人名称。

9、投标文件的真实性

9.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

9.2 如采购人、采购代理机构视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，采购人、采购代理机构将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未响应（满足）招标文件的要求。

10、投标文件的递交

10.1 投标人须在招标文件规定的提交投标文件截止时间之前到宜兴市公用市政工程有限公司提交投标文件，逾期不予受理。

11、有下列情形之一的投标文件将拒收

11.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的；

11.2 未按照招标文件要求密封的。

12、投标文件的有效期

12.1 投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，招标人、招标代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

13、投标文件的退还

13.1 投标人投标后，宜兴市公用市政工程有限公司对所有投标人的投标文件一律不予退还。

14、投标文件的修改和撤回

14.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知宜兴市公用市政工程有限公司。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

15、无效投标的确认

15.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的（如有）；

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件投标邀请函中“投标人参加本次采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件未满足“投标文件制作”要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 与其他投标人恶意串通的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 联合体投标、中标后分包

16.1、本项目不接受联合体、中标后分包。

- 开标、评标、定标、废标

17、开标

17.1 招标人按招标文件规定的时间在宜兴市公用环保集团有限公司召开开标大会，开标时由投标人自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，招标人或招标代理机构当众拆封，宣布投标人名称、投标价格（开标一览表中合计金额（大写金额））和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

17.2  开标过程由招标人或者招标代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

17.3 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定；若未进入评审环节，不需要做出认定。

18、评标

18.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

18.2开标时，招标人现场对投标人投标截止时间之前的信用情况进行查询并按照本须知“投标文件的组成”中“资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

18.3评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

18.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18.5 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.6 评标方法和标准。本次招标采用最低评标价法。

- 评标委员会在资格性检查、符合性检查的基础上，且在符合采购需求、质量和服务相等的前提下（即质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求），按投标报价由低到高顺序排列，推荐一名中标候选人。

若投标报价相同的，则抽签决定顺序排列。

（2）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

18.7 评标委员会根据评审结果，完成评审报告的制作。

18.8 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。

19、定标

19.1 评审结束后，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

19.1评审结束后，由招标人根据评审报告推荐的中标候选人中确定中标供应商。

19.2 招标人和招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。

20、投标截止后投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，由采购人决定是否需要采用其他采购方式采购的。

21、废标的确认

21.1 有下列情形之一的予以废标，同时由招标人或招标代理机构将废标理由通知所有投标人：

- 投标截止后投标人不足3家的，且未采用其他采购方式的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消。

- 投标保证金（如有）

22、投标保证金

22.1 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法交纳。

22.2 投标人交纳的本票、银行汇票，如因票据出现印章模糊、印章不全、字迹不清、字体不规范、打印不清楚等瑕疵，无法顺利入账的，视同该投标人交纳的投标保证金无效，责任由投标人自负。

22.3 招标活动结束后，中标供应商的投标保证金在合同签订后的三十个工作日内无息退还；中标通知书发出后30个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，不计利息。

退还投标保证金的手续，由投标人自行联系办理退还事宜。

22.4、投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

- 在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

- 在投标文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

- 招标文件规定的其他情形。

- 签订合同

23、签订合同

23.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

23.2 中标供应商应于中标公告发布之日起30日内，缴纳中标合同价的10%作为履约保证金，办理签订合同前的相关手续；并于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同。

中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，招标人将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，招标人可延期签订合同。

23.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

23.4 签订合同前，中标供应商须按下表要求交纳中标合同总金额10%的履约保证金或者履约保函。

| 交纳履约保证金账户名称 | 宜兴市公用市政工程有限公司 | 交纳 形式 | 履约保证金的交纳形式限于电汇、转账、本票、银行汇票（不接受其他形式的履约保证金） |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户银行 | 招商银行宜兴支行 |  |  |
| 账 号 | 610902131610501 |  |  |

23.5投标总价的10%（履约保证金），供货结束，验收合格后无息退还。

23.6中标供应商（含中标候选人）拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商（含中标候选人），采购人将不予退还其投标保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本单位的采购活动。拒绝签订合同的中标供应商（含中标候选人）不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.7 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 投标行为及投标产品：

24、投标行为及投标产品：

- 投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 投标产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品或服务。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

- 招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

- 质疑处理：

25、询问

投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问，招标人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26、质疑

26.1投标人认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起三个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。质疑书格式参照“宜兴市政府采购质疑书”格式内容，可在宜兴市公共资源交易网“下载中心”栏自行下载。

26.2 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

26.3 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的三个工作日内进行书面答复。

26.4恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据有关规定，报请招标监管部门对该质疑人进行相应的处罚。

27 投诉

27.1质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后三个工作日内提出投诉。

- 三  项目技术要求和有关说明

一、项目概述：

本项目为宜兴市公用市政工程有限公司贯流泵、铸铁闸门等采购，具体要求如下，投标人须提供满足以下要求的货物，不得有负偏离。本次招标具体名称、规格及数量详见下表:

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 配套附件 | 单位 | 数量 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600GQS-160型 双向贯流泵 | 叶片安装角为+2°，转速n=735r/min，配套电机功率75KW，单台正向流量1m³/h，单台反向流量1m³/h。 | 电缆、浮球、预埋安装底座、穿墙管、扩散管、其它附件等（碳钢地脚螺栓及附件的紧固件） | 套 | 1 | 大田河泵站 |
| 2 | 铸铁镶铜闸门 | ZMY800 |  | 套 | 2 |  |
| 3 | 闸门启闭机 | QLZ-3T手电两用，整体型 | 自带控制装置 | 套 | 2 |  |
| 4 | AC1控制柜 | 800*600*2200不锈钢室外防雨型(具体见图纸) | 主要元器件：正泰、德力西、上海人民电器 | 套 | 1 |  |

注：1、本投标总价已全部考虑了包括所有货物、附件、指导安装、调试、人力、机械、运输、仓储、各种税费(因国家政策性税费调整的，中标价也作相应调整)、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

2、以上水泵型号参数为设计参数，与厂家实际生产水泵参数存在偏差，请各投标单位结合设计参数及实际生产水泵参数进行选型，并在投标文件中提供选型依据。

3、电缆及其他附件的尺寸规格由投标人根据图纸和现场情况确定，报价含在成套设备中。

4、配套附件须由投标厂家一并提供，具体参见图纸，报价含在投标报价中。

5、所供设备均需符合图纸要求。

二、技术要求

（一）、双向贯流泵

1.技术标准

|  | A、产品标准 |
| --- | --- |
| JB/T10377-2002 | 中小型轴流潜水电泵 |
| Q/HF06-2002 | 轴流潜水电泵、混流潜水电泵 |
| JB/T5118-2001 | 污水污物潜水电泵 |
| JB/T10197-2000 | 混流泵、轴流泵 |
| JB/T3038-1996 | 潜水贯流泵 |
| JB/5413-91 | 混流泵开式叶片、轴流泵叶片验收技术条件 |
| JB/T56192-94 | 中小型水轮机产品质量分等 |
| JB10889-89 | 泵的振动与噪音测量与评价方法 |
| DL/T11805-1999 | 水力发电机组出厂一般规定 |
| GB/T755-87 | 旋转电机基本技术要求 |
| GB/T15496-1995 | 反击式水轮机空蚀评定 |
| GB/T15468-1995 | 水轮机基本技术条件 |
|  | B、主要材料及配套标准 |
| GB/T2817-91 | 井用潜水泵技术条件 |
| GB755-2000 | 旋转电机定额和性能 |
| GB3216-89 | 离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵的试验方法 |
| GB/T13008-91 | 混流泵、轴流泵技术条件 |
| GB/T13006-90 | 离心泵、混流泵和轴流泵汽蚀余量 |
| GB/T3214-91 | 水泵流量测定方法 |
| GB9481-88 | 中小型轴流泵型式与基本参数 |
| GB/T12785-91 | 潜水电泵试验方法 |
| GB1032-85 | 三相异步电动机试验方法 |
| GB/T10969-1996 | 水轮机通流部件技术条件 |
| GB9439-88 | 灰铸铁件 |
| GB11352-89 | 一般工程用铸造碳钢件 |
| GB700-88 | 碳素结构钢 |
| GB699-88 | 优质碳素结构钢钢号一般技术条件 |
| GB1591-88 | 低合金结构钢 |
| GB7324-87 | 通用润滑脂 |
| GB2536-90 | 变压器油 |
| GB11120-89 | 气轮机油 |
| GB5903-86 | 中负荷工业齿轮油 |
| GB3077-88 | 合金结构钢技术条件 |
| GB1174-74 | 铸造轴承合金 |
| GB1176-87 | 铸造铜合金技术条件 |
| GB3274-88 | 碳素结构钢和低合金结构钢热轧原钢板及钢带 |
| GB8539-88 | 齿轮材料及热处理质量检验的一般规定 |
| GB1348-78 | 球墨铸铁件 |
| JB4297-86 | 泵产品 涂漆技术条件 |
| JB8-59 | 产品标牌 |
| JB2759-80 | 机电产品包装通用技术条件 |
| GB191-90 | 包装储运图示标志 |
| JB/T10098-2000 | 交流电机定子成型线圈耐冲击电压水平 |
| Q/HF08-2002 | YQGN系列潜水三相异步电动机 |
| GB7324-87 | 通用润滑脂 |
| GB11345-89 | 超声波探伤 |
| GB10889-89 | 振动测量与评价方法 |
| GB9239 | 静平衡试验 |
| GB3323-87 | 射线探伤 |
| GB1800-77 | 焊条用钢丝 |
| JB280 | 铸件尺寸公差 |
| GB6634-88 | 压力容器用碳素钢和低合金钢厚钢板 |
| GB5117-85 | 碳钢焊条 |
| GB5118-85 | 低合金钢焊条 |
| GB5293-85 | 碳素钢埋弧焊用焊剂 |
| GB11255-89 | 晶粒取向硅钢薄带 |
| GB29005-83 | 电气绝缘材料 |
| GB5584.1～4-85 | 电工用铜及其金属扁线 |
| GB5212-85 | 电工用热轧硅钢薄钢板 |
| GB50227-95 | 并联电容器装置设计规范 |
| GB8923-88 | 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 |
| GB6397-86 | 金属拉伸试验试样 |
| GB977-84 | 灰铸铁件机械性能试验方法 |
| GB228-2002 | 金属材料室温拉伸试验法 |
| GB6414-86 | 铸件尺寸公差 |
| GB2975-1998 | 钢材力学及工艺性能试验取样规定 |
| GB231.1-2002 | 金属布氏硬度试验法 |

本次潜水贯流泵配套潜水电机，潜水贯流泵泵体与电动采用直联式。直联式潜水电机只有一根独立的主轴，无需任何传动机构。电机轴承的布置完全有能力承受电机转子重量形成的推力和电磁单边不平衡力。电机采用IP68的防护等级，可长期在水下工作。

2.性能和保证值

（1）、潜水电动机均采用防水电缆。电动机采用的电缆型号为护套型动力电缆。电机所用电缆必须满足于水下使用，均为柔性电缆。

（2）、电机绕组采用F级绝缘，可承受155°高温。电机在长期连续额定负载下运行，定子绕阻、定子铁芯等部位最高温升不超过GB755中的“B”级规定值，即不大于80K。

（3）、潜水电机二道径向轴承和一道轴向推力轴承，确保轴承的使用寿命大于30000小时，同时保证轴承体有足够的刚度和强度，能够承受所有轴向和径向负荷，在最大飞逸转速下，不会产生有害变形。

(4) 密封

A. 结构件组合密封

接触面作精密加工并设置丁腈橡胶的O型密封圈，依靠合金结构件结合面金属与金属表面配合接触密封，对于有水密封要求的金属加工面之间的压缩，而不需要施加特殊的扭力，使O型环压缩变形并与密封槽四边接触达到密封的装配。

B. 电缆进线密封

电缆进线密封主要由皮碗、铜垫圈、压垫盖组成，按IP68防护等级制作，保证在水下能有效地密封，电缆端能承受至少0.3MP的压力，密封组件很容易更换。

电机设有独立的电缆接线盒，能够很容易将动力电缆线从电机上分隔开，并可避免任何外部杂质进入电机。

C. 轴密封

采用二道独立机械密封，以保证机组的安全运行，机械密封的设计寿命大于12000h。密封装置在油室内运行，密封接触面在常速条件下通过液压作用来润滑，密封面材质为耐腐蚀碳化钨。在泵的油箱下部密封装置有一静止环和一只旋转的碳化硅动环，机械密封的内界面通过自身的弹簧系统保持紧密接触，密封装置不需要调节，便于检查和更换。每台泵的轴封系统都配备一个油室，油室的设计保证有一些空间以容纳由于温度引起的膨胀，排放孔和检查孔保证有可靠的防止泄露的密封装置，并从外面容易疏通。

(5)潜水异步电动机为全淹没式，具有完善的密封设计，防护等级为IP68。绝缘等级为“F”级。

电动机定子和转子绕组采用F级绝缘，采用VPI预模压工艺。

2.1潜水电泵自动保护措施

A. 电机定子温度：在电机定子绕组A、B、C三相分别嵌设一只温度传感器(优质PT100铂电阻元件)，作为超温时停机的检测元件。

B. 推力轴承温度及径向轴承温度

在轴承座内设置一只温度传感器(优质PT100铂电阻元件)，在径向轴承座设置一只温度传感器（PT100），以监测轴承温度。

C. 在电机腔内设置二只优质渗漏传感器(一只报警，一只停机)，测定漏油及渗水以防止油水进入电机内腔。

D. 在电机接线盒内设置一只优质渗漏传感器，以监测接线盒内是否进水。

E. 推力轴承油室湿度

在推力轴承油室内设置一只进口优质渗漏传感器，以监测油中水的含量。

F. 泵组保护

以上传感器元件联接至潜水泵智能集成形综合保护装置，保护装置具有短路、过载、欠压、接地、湿度、油室漏水、绕组及上、下轴承超温等故障自动保护功能。具体如下：

1. 泵组电机腔内浸水报警控制；

2. 泵组接线盒腔内浸水报警控制；

3. 泵组电机绕组过热报警控制；

4. 泵组轴承过热报警控制；

5. 泵组电机绝缘、防潮报警控制；

6. 泵组过载报警控制；

7. 电源指示、泵组工作指示、故障开关量输出等功能。

3.技术要求

下面对所需产品及部件提出以下要求。

3.1、潜水贯流泵选用干式安装形式，并具有多种保护功能：机组接线腔内漏水报警装置，用于检测接线腔的密封状况、定子绕组内设过热保护装置、推力轴承温度检测装置、水泵油室内设有机械密封泄露报警装置。

3.2、潜水电机必须设有良好的绝缘性能及密封性能。

3.3、泵轴采用不锈钢材质，必须保证有良好的刚性及耐腐蚀性。

3.4、泵叶片采用304不锈钢材料。

3.5、轴密封选用先进的工艺及品牌，保证无故障运行12000小时以上。

3.6、轴承选用优质品牌，保证使用寿命在30000小时以上。

3.7、所有外露紧固件均采用不锈钢材质并配防脱垫片。

3.8、泵体防腐：首先保证表面预处理须采用喷砂、抛丸清理并达到Sa2½ 级以上标准，防腐底漆、面漆须采用适应水下运行的油漆种类，保证5年内不脱落、粉化。

3.9、泵组装后须进行静、动平衡试验，强度及严密性试验，流量通水试验以及泵制造规范要求的各类测试。

4设计规范与标准

设备及备品备件的设计、制造、试验、材料检验和安装执行的标准，均为国家、行业、协会和相关组织的标准。如本列表中的规程或标准与规定的不一致时，按较高的标准或规程执行。

5材料

（1） 原材料及试验：

设备及备品备件所选材料均符合本标准、规范和标书的要求。轴、电磁线、铸铁件、铸钢件、钢板件、铆焊件、轴承、机械密封等均要进行工厂试验和检验。试验按GB699 –1999、GB/T1220-1992等执行，并出具检验报告。

（2）铸铁件、铸钢件：

所有主要部件的铸铁件、铸钢件均有物理试验的化学分析。铸件的表面用喷丸和打磨进行清理，铸件的分型边和浇冒口全部清除干净，不允许有疏松、缩孔、裂纹等缺陷。试验方法按GB228和GB977、GB5675规定进行。

（3）锻件：

试样型式和尺寸、试验方法按GB2975、GB228的规定进行，其中硬度按GB231的规定执行。

（4） 铆焊件：

所有焊接工均有焊工证并使用合格的焊条。

所有铆焊件外观符合国家标准或国际标准。

所选材料不会有气泡、结疤、杂质、分层等缺陷。

铆焊件的标准或符合由业主指定的其他标准。

所有焊接结件在机加工前全部进行热处理,以去除内应力。

（5）无损探伤：

对具有高应力和高强度的焊缝、叶轮、泵轴、导叶体等主要部件均有无损探伤。其使用的仪器为超声波探伤，其方法符合ISO1106或ISO2504。

（6）平衡件：

对于叶轮、转子旋转部件进行静平衡和动平衡试验，其方法为去重法，其质量符合ISO1940/1标准中的6.3级。

（7）紧固件

（a）使用或提供的粗制螺栓，螺钉和螺母均符合ISO国际标准。精制六角螺栓、螺钉和螺母应符合ISO 4759/18.8级的标准。垫圈应符合ISO/R887的标准。

（b）所有紧固件均采用不锈钢材料，其材料牌号应符合前述一般技术规定的要求，分别为奥氏体316S12级或马氏体416S21级。

（c）螺栓、螺钉应有足够长度以确保使用要求。

（8） 预埋件和吊装附件

所有基础预埋件均由供货方提供，预埋螺栓、井筒支架等。均有足够的强度和长度；所有设备的起吊装置均设有吊耳、吊环等装置。所有部件设计筒单易于组装和安装。

（9）铭牌和包装

每台电泵的机壳都设有永久性铭牌，其内容包含电泵的主要参数，用户在使用之前，应收集铭牌上的所有数据和信息，以便在使用时作为参考和应用。如水力参数、电参数和起重参数等。电泵和安装系统在运输采用祼装，备品备件和标准件采用木箱或袋装。

（10）备品备件和专用工具

备品备件均和产品中的一样规格、材料，完全有着互换性，便于更换和维修，备品备件和专用工具和主机一起发货。

（11） 防护层和涂料系统：

各防护层涂料系统和工作环境按照下述要求，除非已另有规定。干膜厚度

（DFT）应采用测定仪测得的最小干膜厚度。

方法(1)表面类型        黑色金属

工作环境           水上部分

涂料系列参考       环氧高锌底漆

环氧云铁底漆

氯化橡胶面漆

厚度DFT250μm以上

表面处理           喷砂清理，达到Sa2.5级标准

方法(2)表面类型        黑色金属

工作环境           水下部分

涂料系列参考       环氧沥青底漆二道

环氧沥青面漆一道

厚度DFT330μm以上

（12）防腐处理

Ⅰ总体措施：

（a）泵的涂装技术和涂装检验应遵照JB/T4297－1992标准的规定，全部设备表面清理干净，并涂以保护层或采取防护措施，油漆颜色待定。

（b） 除另有规定外，镀锌金属和有色金属部件不涂保护层，不锈钢体和高镍铸铁视为有色金属。

（c） 清理和涂保护层应在合适的气候条件下和充分干燥的表面上进行。当环境温度在7℃以下或高于40℃，或当金属表面的温度小于外界空气露点以上3℃时不进行。

Ⅱ保护层工艺：

所有暴露在大气中的铁类金属精加工表面在运输前用溶剂清洗，然后涂一层防锈化合物。

所有暴露在大气中的未加工表面清理后刷两层不含铅的防锈底漆，受冷凝作用的表面涂上合适的防结露的油漆。

对招标文件内的埋设件与混凝土接触表面进行机械清理，并涂以用于运输和保存的防护漆。该防护漆在安装期间应容易剥离。

准备现场焊接的不防锈蚀钢板或铸件清理后涂两层防锈蚀底漆。除不锈钢外，与介质接触的内、外金属表面除锈处理达Sa2½ 和涂环氧防锈漆干膜厚度≥0.03mm。

Ⅲ表面处理：

需处理的表面涂刷前对其进行清扫，并除掉残留在表面的砂粒及铁末。有锈斑的表面和受污染的表面均进行重新清扫，并用溶剂清洗表面以除去所有油污、油脂等。

3.4潜水泵整机试验要求

对于潜水电泵的实型泵进行全电压起动、全系统监控及水利流体全性能试验。

（二）、铸铁镶铜圆闸门技术要求

1、供货工作条件

1）、工作场所：室外露天安装，城市污水/污泥

2）、适应的环境：温度0°C-40°C；

3）、介质及PH值：雨水、污水，pH值5-10；环境相对湿度100%。

4）、闸门受最大正向工作水头：6m，最大正向工作水头的泄漏量：≤ 0.72L/min.m。

5）、闸门受最大反向工作水头：4m，最大反向工作水头的泄漏量：≤ 1.25L/min.m。

6）、闸框密封座与闸板密封座间隙：<0.1mm

7）、闸板与闸框导向槽间隙：≤1.6mm

8）、启闭机启闭力保证闸门的正常开启、关闭。

2. 设备设计、制造、检验所执行标准

| CJ/T3006-92 | 供水排水用铸铁闸门 |
| --- | --- |
| JB2932-86 | 水处理设备制造技术条件 |
| JB/ZQ4000.2-86 | 切削加工件通用技术条件 |
| JB/ZQ4000.5-86 | 铸件通用技术条件 |
| JB/ZQ4000.10-86 | 涂装通用技术条件 |
| JB/ZQ4286-86 | 包装技术通用技术条件 |
| GB1176 | 铸造铜合金技术条件 |
| GB4879-99 | 防锈包装 |
| YJ010 | 抛丸喷砂技术条件及检验方法 |
| JB/ZQ4000.1-86 | 产品检验通用技术要求 |

注：中标人应保证所供货物是全新的、未使用过的，是用先进工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

3. 型式及要求

3.1 铁镶铜圆闸门，主要由手电两用启闭机、铸铁闸门（闸框、闸板、闸杆）楔紧装置、密封座、吊耳等部件组成。

3.2 密封面上镶有铜嵌条，保证密封性和耐久性，久用磨损后，可通过楔形压块高度来保证正常工作。

3.3 要求结构合理、封闭性好，安装、调整、使用、维护方便，性能可靠

3.4 闸板、闸框按最大工作水头设计，其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5， 挠度不大于构件长度的1/1000 。

3.5 闸板、闸框在厚度上留出2mm的腐蚀裕度。闸门涂环氧沥青漆厚250微米。

3.6 导轨按最大工作水头设计，其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5，在闸门开启到最大位置时，其导轨的顶端超出闸板的水平中心线。

3.7 密封座分别置于闸框和闸板上，用密封座相同材料制作的沉头螺钉紧固。在启闭闸板过程中，不变形和松动，螺钉头部落密封座工作面一起精加工，其表面粗糙度不大于3.2um。

3.8 密封座工作表面没有划痕、裂缝和气孔等缺陷，密封痤的板厚不小于6mm。

3.9 在闸板上端设有吊耳，与闸板连接，吊耳的受力点靠近闸板中心线，在最大水头启闭时，其拉伸压缩和剪切强度的安全系数不小于5。

3.10闸杆的传动螺纹为梯形螺纹，闸杆按最大工作开闭力设计，其拉伸压缩和剪切强度的安全系数不小于5。

3.11闸门在最大工作水头时，密封泄漏量正向小于0.72L/min.m ，反向小于1.25L/min.m (密封长度)。

3.12 手轮上标明开闭方向，手轮顺时针为关闭闸门，人工操作力不大于150N。

3.13闸杆带有行程控制器,电动装置上设有上下限位开关和过扭矩保护装置，并带有开度指示器，闸门的开启程度，带有文字“开”的箭头随开启程度而旋转方向。启闭机带有离合器及手轮，以供手动操作。

3.14 电动机为鼠笼式、绝缘等级为F级。电机的防护等级为IP65，设有辅助触点并能与PLC自动控制系统联接(如有需要的话)。工作时噪声小于45dB（A）。

4. 构造与材料

4.1 供货范围

1）、整机供货：包括门体、门框及导轨、密封面、吊耳、楔块、楔座、紧固件

2）、传动丝杆组合（丝杆长度超过4m时配有轴导架）

3）、手电两用启闭机（含支座、护罩）

4）、现场电控箱（可为整体型自带控制装置）

5）、随机备品备件

4.2 主要结构

闸门由启闭机操作螺杆带动闸门升降，闸门由门框、闸板、导轨、楔紧装置、密封面等部件组成。圆形闸门为靠壁式安装。

4.2.1 闸门框

闸门框用铸铁整体浇铸而成，门框两侧自带导槽，作门体升降的导轨。

闸门框应按规定的最大水头设计，闸门框抗拉、抗压、抗剪强度的安全系数至少为5倍。

4.2.2闸板

闸板为整体铸造的园形平板，并在迎水面铸有足够数量的水平和垂直加强筋肋以适应工作要求，闸板平面精加工并带有镶铜条的槽，以便镶入青铜密封面，闸板两侧精加工与门框侧槽配合，形成上下滑轨。闸板上端有吊耳，吊耳为铸铁，闸板与吊耳的两接触面精加工之后用螺栓固定，吊耳的销轴孔应机加工。

闸板应按规定的最大水头设计，闸板抗拉、抗压、抗剪强度的安全系数至少为5倍。

4.2.3 门导轨

闸门导轨拧紧在闸门框上。所有的支承面及接触面均应机械加工。

导轨应按规定的最大水头设计，门导轨抗拉、抗压、抗剪强度的安全系数至少为5倍。

闸门框与导轨联接处采用定位销定位，以防止导轨的螺栓横向移动，螺栓的尺寸应能承担由水压和嵌块作用产生的全部推力，其安全系数为5倍。

导轨的长度应在闸门全开时，至少支承门板长度的2/3。

4.2.4 密封面

闸板和闸门框的密封面应用扎制或挤压的铜合金条（环）制成，并应牢固地安装在经加工的闸门框和闸板槽中，以保证闸门框和闸板在使用内保持原位、不变形、不松动。

闸门框和闸板上的加工凹槽在安装密封条之前应涂一层防水粘接剂，以保证水密封性，防止由于密封面下的渗漏而引起闸板和闸门框的腐蚀。密封件镶嵌在闸门框、闸板槽中后，必须二次车床精加工，确保闸门框和闸板的密切配合。

4.2.5 推力螺母

每座闸门在杆和启闭机的连接处均设有推力螺母，且要有足够的设计余量，以承受在最大水头工况下或关闭闸门时所需的推力，其安全系数为5倍。

推力螺母应采用磷青铜制成。

4.2.6 中间杆导架

设置中间杆导架是为防止杆受力后失稳，导架与杆之间允许用足够间隙以便操作，杆导架采用铸铁制成，并带有磷青铜套管。

杆导架间距在任何情况下I/R比不得超过200（I为杆导架间距，R为回转半径）。

杆导架应牢固地固定在混凝土池壁上，以防受力后发生变形。

4.2.7 闸杆

操作闸杆的尺寸应满足最大压应力条件下，闸杆无纵向弯曲或永久性变形，闸杆的设计力应不小于在闸门关闭时电动启闭机装置输出推力的1.25倍，闸杆应用实心的不锈钢圆钢制成。

螺杆式启闭闸门应选择合适的闸杆螺距，以提供闸门启闭所需的操作力和转速。

应设有闸杆保护套。

4.2.8 手电两用启闭机

驱动器应采用整体密封的方式，其防护等级应达到IP67。马达的绝缘等级应达到F级，始动扭矩须达到定格扭矩的3倍，且应具有电磁刹车或同等刹车装置。

驱动器应具备全开、全闭、开过扭矩、闭过扭矩的保护功能，且须具有高信赖度，必须保证开侧闭侧最大扭矩值相同，同时必须配备特有的专用调整工具，以方便调整。

驱动螺母不仅应便于拆卸安装及事先库存或加工，而且必须采用耐磨性良好的铜合金材料，以确保其使用寿命。

驱动器蜗轮部分要采用耐磨性很好的高拉力黄铜，蜗杆部分应采用15CrMo,及相应的热处理使齿面硬度须达HRA78以上。

驱动器减速机构齿轮组应由一组金属正齿轮及一组蜗轮蜗杆组成。

输出轴应采用一对圆锥滚子轴承支承，以确保机器传动的平稳性及承受闸门开闭的推力，以确保其使用寿命。

驱动装置应具备电动控制及手动操作的功能，手动/电动切换装置须灵活，且该切换应为机械式而非电气式，手动操作后在电机启动时，能自动复归，电机及手动不能同时操作。

为保证闸门正常启闭，启闭机马达定格运行时间应不少于30min。

启闭机的最大输出扭矩应大于额定扭矩的3倍。与阀体连接应满足ISO 5210标准的规定。

启闭机应设置刻度盘来指示闸门的开闭及任何中间位置，并安装过扭矩保护装置及限位开关、自动/手动开关、防冷凝加热器、温控保护开关等。

调节闸门现场控制装置与执行机构为一整体。电信号：4～20mA。

启闭机应设有手动操作机构，且手动操作力不大于150N。

4.3主要部件材质

闸门：球墨铸铁QT450

闸框：球墨铸铁QT450

导轨：球墨铸铁QT450

楔块：锡铅青铜

密封座：锡铅青铜

推力螺母：磷青铜

传动丝杆：AISI 304

连接附件：AISI 304

5．防腐

不锈钢酸洗钝化。

非金属、有色金属不涂防腐涂料。

铸件清除毛刺、氧化皮、锈斑、粘砂、结疤和油污等脏物，将浇口、冒口多肉和锐边等铲平，进行喷砂处理，表面处理的级别为Sa21/2 级。

表面处理后涂防锈漆、面漆，喷涂环氧铁红防锈漆（二道），外罩防锈、耐水、耐侯聚氯酯蓝色面漆（二道），漆膜总厚≥400μm。涂漆均匀、细致、光亮、完整。漆膜牢固、无剥落、流痕和裂纹等缺陷。

面漆颜色为：闸框：黑色；闸板：红色；不锈钢件：银灰仿不锈钢色

6．电气控制系统

闸门电气控制柜采用双门结构，内装指示灯及按钮等控制元件，,外门装窥视玻璃并镶密封橡皮圈，电气控制箱壳体不锈钢，户外型，防护等级：IP65，防腐等级：3C4。

电源：3相5线制， 交流电380V，50Hz

控制箱带有中央、就地选择开关电源指示，运行、停止、故障指示灯等。

有输出运行、故障、全开、全关、手动/集中控制转换的端子，为干接点，接点为AC220V。电动装置提供接点信号如下：

·  闸门综合故障信号；

·  闸门过力矩信号；

·  开闸门信号，关闸门信号；

·  开闸门到位信号，关闸门到位信号；

启闭机设有过载、缺相保护、上下行和止点限位等报警，过扭矩及自动停机功能。

7．检测

所有闸门及启闭机在制造与装配之后，以及在制造厂发运之前均应经过检查与测试。其中包括材料及铸件的检查与测试，制造时的部件与工艺检查，制造后性能测试及油漆工作的检查与测试。

浇铸闸门、闸板及框架时应取得试棒的化学分析以验证其成份，并提供验证报告以证明其符合何种认可的材料。

中标人应提供所有闸门杆材料及不锈钢铸件与锻件的试验证明。

启闭机入库时应严格核对，并进行常规试验，确保优质产品配套组装，每个闸门应按相应的国家标准进行检验。

（1）检验：制造厂首先应保证依据本标准对闸门及零部件材料进行试验，不得提供未按本标准试验的闸门及零部件；

（2）性能试验；

（3）泄漏试验；

（4）静压试验；

（5）设计的验证试验。

（6）设备的标牌应放置在明显位置，并包括以下内容：

产品名称、型号、规格

制造厂家名

出厂编号

生产日期

配用电机功率

（7）、闸门、启闭机应附有：

装箱单

合格证书

说明书

8． 包装

闸门、启闭机在制造厂验收合格后，组成整体后的闸门应能散装运输。启闭机独立包装，其它部件按各单元整体包装成箱，采用螺栓或其他紧固方式进行固定。在运输过程中应保证启闭机、闸门不被腐蚀，不发生形变。包装应防潮、防湿、耐剧烈搬运。

包装前应对机加工面按GB4879标准要求做好防腐处理。若运输、安装过程中涂层破坏，应严格按涂装工艺进行修复，其质量水平不低于原涂层的质量水平。

9．设备的可靠性及耐久性

设备无故障运行时间不少于10，000小时。

整机使用寿命在25年以上。

10．备用件及维修工具

提供设备安装、设备安全运行及设备维修所需的备品备件。

11．安装

负责现场指导安装、调试全过程，安装完毕后，产品外观整齐、清洁，符合质量要求，各连接、紧固件牢固、稳定、可靠。

（三）、 电气控制系统

1 技术参数

工作电源：AC   380V   50Hz  三相五线制

辅助电源：AC   220V   50Hz

2 防护等级：IP65。

3 控制水泵的方式：1台一控一软启动，具有手动控制和自动控制二种方式。

4 软启动器应采用知名品牌的产品，交流接触器主触头为断点式，配有磁吹机构，具有灭弧性能，辅助触点为双断点式，其常开、常闭触头的数目可按规定组合。接触器应符合IEC158-1标准。控制继电器应符合IEC65，IEC435标准。热继电器应具有温度补偿装置和广泛调节范围的电流整定机构。电流表、电压表采用嵌入式安装、动铁式，符合IEC51/73标准。

5 柜体采用前开门，户外304不锈钢柜体，所有门都应带把手，能锁死，并带限位装置；柜面应平整、不眩眼，柜体颜色由采购人选定。

6 柜内主回路带电部分应与接地部分隔离，柜体内应保证通风充分，并能防腐、防小动物侵入。

7 控制柜内装设潜水电泵综合保护器，并具有短路、过载、欠压、接地、电机绕组超温、泄漏报警控制。

8 控制柜面板上设有电流、电压显示及各种故障报警显示，具有开、停、手自转换、“急停”按钮等元件。

三、商务要求：

1、服务要求：本次采购的产品应提供一年免费质保质保，自验验收合格之日起算。免费质保期内，应提供免除一切费用的售后服务。

2、交货地点：宜兴市公用市政工程有限公司指定地点。

3、交货日期： 接到甲方通知，30天内送到。

4、验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方投标文件的承诺，并不低于国家有关部门最新颁布的标准及规范。

5、付款步骤：

（1）货物送抵需方指定的施工现场，并经供需双方检查合格后，供方开具所供货物的全额增值税专用发票，需方在90天内支付发票金额的60%货款；安装调试完成后支付30%。
    （2）质保期一年满后30天内支付所供货物发票金额的10%。（由于财政结算等流程设计问题，特殊情况结算会滞后）

（3）履约保证金的退还：履约保证金于供货完毕验收合格后的三十个工作日内无息退还。

四  合同书（格式文本）

甲方（以下简称甲方）：宜兴市公用市政工程有限公司

乙方（以下简称乙方）：

甲方愿以总价人民币       元（大写：     ）向乙方发包，并经双方协商同意下列条款：

一、本合同供、需双方必须遵守《民法典》，并各自履行应负的全部责任。

二、下列文件均为本合同不可分割部分：

（1）合同书及所附条款；（2）中标通知书；（3）乙方中标的投标文件；（4）招标文件（采购项目编号：YXGYJT202304011）；（5）乙方在投标过程中所作的其他有关承诺、声明、书面澄清等。

三、乙方保证全部按照合同条款的规定和交货的期限向甲方提供上述合格的设备和服务。

四、采购人按照招标文件，组织对中标供应商的供货产品逐项进行验收，在确认供货产品符合采购需求的基础上，填写项目验收单并加盖单位公章。

五、投标人供货完毕凭正式发票和验收单按合同规定的时间、步骤和方法与甲方结算采购资金。

六、本合同一式伍份，供需双方各持贰份，报送上级主管部门存档壹份。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人签字： | 代表人签字： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 住所： | 住所： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 五  合同条款

根据采购项目编号：YXGYJT202306024招标文件和该项目的中标通知书及乙方投标文件，供需双方就此次中标的设备和相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、合同内容：

1、甲方向乙方购买               。

二、价格及支付

1．按此次中标价格执行，合同总标的额为人民币 (大写):     (小写￥   元)，以上为含税价。不含税价为￥    元，税金为￥     元，增值税税率为    %。

2、本合同为总价合同，投标总价已全部考虑了包括所有货物、附件、指导安装、调试、人力、机械、运输、仓储、各种税费(因国家政策性税费调整的，中标价也作相应调整)、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

3．付款步骤：

（1）货物送抵需方指定的施工现场，并经供需双方检查合格后，供方须于当月25日前开具所供货物的全额增值税专用发票，需方在90天内支付发票金额的60%货款；安装调试完成支付30%。
    （2）质保期一年满后30天内支付所供货物发票金额的10%。（由于财政结算等流程设计问题，特殊情况结算会滞后）
    4、付款方式：银行汇票或现金支票。

5、履约保证金的退还：履约保证金于货物安装完毕验收合格后的三十个工作日内无息退还。

三、知识产权

乙方应保证甲方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

四、质量保证

1、产品的质量、技术标准按国家有关约定、图纸设计要求、招标文件和投标文件，安装完成后需通过验收。

2、乙方应保证更换的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3、甲方在签订合同后发现乙方存在弄虚作假等行为，并由乙方支付合同总金额10%的违约金，并在3年内不得参与甲方组织的招投标活动。情节严重的，甲方有权终止合同，并在媒体发布公告平台上公布其行为。

五、质量验收要求

1、投标人一旦中标后，招标人将视情况至中标供应商生产厂家实地察看投标文件中提供的相关资质证书、销售业绩、检测报告及生产设备等情况，如发现实际情况与投标文件中不一致的，将取消其中标资格，报相关监管部门进行处理，并对其在相关网站上公示。

2、供货前和供货过程中，招标人将会自行对投标产品随机抽样检测，匿名送省级以上质量监督检验机构按合同约定技术标准要求进行质量检测，以此作为判定合同货物质量是否合格的最终依据。投标产品一旦抽检不合格或不符合投标承诺要求，按违约处理，招标人将终止合同，同时对供方处以扣除履约保证金的违约处罚，并限制3年内不得参与本集体所有招标活动，报相关网站公示。

3、验收时间：

货物到达招标人指定的现场后，供货方应按有关技术规程的规定堆放。所有货物必须提供产品合格证及保单，注明出厂日期。中标方和招标方工作人员双方同时在场情况下，招标方进行验收。验收合格后，双方签署验收单。

- 验收标准：

符合国家现行有关标准、相关行业规范及招标人要求，由用户单位负责验收。货物送达现场后需方组织相关人员对货物进行到货验收。

六、交货

1、交货日期： 接到甲方通知，30天内送到。

交货地点：宜兴市内需方指定的地点

2、设备的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。如因供方运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责修复或补缺。

3、设备交货时，必须带有产品质量检验合格证书、质保单、装箱单、产品安装使用说明书，并保持出厂原有包装。

4、运输及到货地点：由承包方负责办理运输，并承担费用直接送到发包方指定地点。

5、承包方发货应提前一天用传真和电话通知需方。

七、安装调试及售后服务：

1、供方负责本次设备的指导安装和调试。在规定保修期内，如出现质量问题，供方收到需方函、电话通知后应在4小时内响应并解决问题。
  2、需方应向供方现场调试技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。
  3、需方如邀请供方提供非质量问题的其它技术服务，其费用另定。
  4、供方对其供应的设备提供的质保按国家有关规定执行。
  5、本次招标的设备应提供不低于1年的免费质保，免费质保期限一律从设备安装调试验收合格之日起算。
  ①在免费质保期内，提供免除一切费用的售后服务。
  ②对于在免费质保期内出现故障确需更换的零配件，供应商必须确保采购单位能更换到原厂同种规格型号的零部件，以确保其正常使用；如因生产厂家停产等客观原因，不能提供同种规格型号的零配件时，应提供同等质量、档次的配件，且不补差价。

八、违约责任：

1、如供货商逾期交付服务，除不可抗力外，成交供应商向采购人就逾期交付服务部分支付违约金，具体支付比例如下：

迟交1～3天，每天违约金金额为逾期交付部分总价款的千分之三；

迟交3～7天，每天违约金金额为逾期交付部分总价款的千分之五；

迟交7～15天，每天违约金金额为逾期交付部分总价款的千分之八，如因此严重延误施工工期的，则视为成交供应商不履行合同。

成交供应商逾期交付超过15天以上的视为供应商不履行合同。采购人有权随时解除合同，成交供应商支付迟交违约金，并扣除相应的履约保证金。

2、乙方如不能按合同约定按时提供调试和售后服务，则应承担甲方因此支出的费用并按合同总价款的2%向甲方支付违约金。

3、乙方不履行合同或履行合同不符合约定的，甲方有权随时解除合同，并扣除履约保证金。如果甲方因此造成的实际损失超过约定的违约金，则乙方的赔偿额应以甲方的实际损失为准。情节严重的，将上报监管单位进行公示，并限制3年内不得参加甲方以及下属公司的一切招投标活动。

4、如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

5、招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。

九、争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，先由采购人所属预算级次的本级财政部门协调解决，如协调解决不成，则可向甲方所在地（宜兴）法院起诉。

十、合同生效及其它

1、合同经供需双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

2、合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 第六章 附件（投标文件格式）

投标文件

项目编号：YXGYJT202306024

项目名称：宜兴市公用市政工程有限公司贯流泵、铸铁闸门等采购

投标人名称：                         （盖公章）

法定代表人或其被授权代表人：           （签名）

日期： 年 月 日

（一）投标函（格式）：

投标函

致宜兴市公用市政工程有限公司：

我方收到你们宜兴市公用市政工程有限公司贯流泵、铸铁闸门等采购招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标产品或服务，投标总价为：                  人民币：（大写）				元；（小写）			元。

我方已对照招标文件的技术参数要求，填写了投标标的的技术参数要求。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 我方愿意根据贵方的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为采购人有权确定中标供应商。

- 我方愿意按《民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金（如有）。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金（如有）。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与招标人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通，决不向招标人、招标代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在招标过程中与招标人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 所有有关投标文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                              邮编：

联系人：                            地址：

开户名称：                          手机号码：

开户银行：                          开户账号：

投标人签名：

投标人公章：

（二）报价文件：

开标一览表

投标人名称（盖章）：                              单位：元

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 | 不含税总价 | 增值税税额 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600GQS-160型 双向贯流泵 | 套 | 1 |  |  |  |  | 大田河泵站 |
| 2 | 铸铁镶铜闸门 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 闸门启闭机 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | AC1控制柜 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（含税） |  |  |  |  | 小写 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大写 |  |  |  |

投标人签名：                                       日期：

注：

- 投标报价应包含货物或服务的设计、制造、包装、专利技术、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等；

- 每一项货物或服务仅接受一个价格，投标文件应对《开标一览表》中的全部货物或服务进行投标，只投其中部分货物或服务者，投标无效；

- 合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动，最终结算以实际使用数量结算，若由于采购方原因导致使用数量不足而终止合同的，不作为违约处理。投标人必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，在合同供货期内（合同总价或六个月先到者为准），最终结算以单价为准。

- 该工程建设地点比较分散，请各投标单位充分考虑各项运输成本。

（三）资格证明文件

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：YXGYJT202306024                           日期：

宜兴市公用市政工程有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（YXGYJT202306024 ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目进行投标，所提供的服务均为原厂全新合格品，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）同意招标人做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人签名：

投标人公章：

法定代表人身份证复印件

正面

法定代表人身份证复印件

反面

2、法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权书

项目编号：YXGYJT202306024                日期：

宜兴市公用市政工程有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：              特授权         代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表人情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表人签名：                  单位名称（公章）：

法定代表人签名：

被授权代表身份证复印件

正面

被授权代表身份证复印件

反面

3、资格性证明材料复印件：

资格性证明材料

项目编号：YXGYJT202306024                      日期：

投标人应按以下顺序提供相关材料：

投标人资格条件：

1、投标人具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或法人（登记）证书复印件（投标时必须提交相应原件或公证件）；

2、投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

3、投投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

4、投标人（或其全资子公司、分公司）为本项目被授权代表在近三个月内任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）；

5、投标保证金交纳证明（银行转账）

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

投标人签名：

投标人公章：

（四）技术参数及相关要求偏离表（格式）：

技术参数及相关要求偏离表

投标人名称（盖章）：               项目编号：YXGYJT202306024

| 序号 | 项目名称 | 招标内容 | 投标内容 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件“项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

投标人签名：                                    日期：

宜兴市公用市政工程有限公司

贯流泵、铸铁闸门等采购

招标公告

因工作需要，现组织宜兴市公用市政工程有限公司对贯流泵、铸铁闸门等进行招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标项目主要信息：

①项目编号：YXGYJT202306024

②项目名称：贯流泵、铸铁闸门等采购

③项目简要说明：详见招标文件

④本项目预算为：15万元。

二、投标人资格要求：

投标人参加本次投标活动应具备下列资格条件：

①具有独立承担民事责任的能力；

②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④不接受联合体，不接受成交后分包；

⑤无不良信用记录:良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

三、投标及开标有关信息：

1、提交投标文件截止及开标时间：2023年7月14日10：00

2、确定采购结果时间：评审结束后

3、地点：宜兴市公用环保集团有限公司二楼开标室

4、其他有关事项：截止期后的投标文件或未按招标文件规定密封的投标文件，恕不接受。

四、公告期限：2023年7月7日-2023年7月10日。

五、本次招标联系事项：

采购人：宜兴市公用市政工程有限公司 联系人：刘先生、应先生 联系电话：0510-80718867，0510-87117379 联系地址：宜兴市环科园绿园路528号 邮政编码：214200

有关本次招投标活动方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。

宜兴市公用市政工程有限公司

2023年7月7日